Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.0  Określenie przedmiotu zamówienia

1.1   Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej  Pastwa -Gniewskie Pole – Lipianki – Korzeniewo   w Gminie Kwidzyn .

  - Zamawiający

a) Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie

82 500  Kwidzyn  ul. Sportowa 29

b) Gmina Kwidzyn 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30

1.3    Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, budowa przepompowni lokalnych oraz przepompowni przydomowych , które będą przepompowywały ścieki z  Pastwy ,Gniewskiego Pola i Lipianek  do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie.

W zakres tych robót wchodzi:

budowa sieci grawitacyjnej           Dn  200……   194,0  m

160 ……4121,9 m

………………………………………………………………

Razem grawitacja                           4315,9 m

………………………………………………………………

budowa sieci ciśnieniowej             Dn    40……  2434,8 m

50……  1086,5  m

75……  1136,7   m

90……      18,3  m

110……     388,1  m

125 …….  2263,9 m

140 …….  4644,2 m

………………………………………………………………..

Razem sieć ciśnieniowa                       11 972,5 m

………………………………………………………………..

Całość  sieć                              16 288,4 m

budowa przepompowni lokalnych                 11  szt.

budowa przepompowni przydomowych        41  szt.

  - Roboty towarzyszące i tymczasowe .

Roboty towarzyszące .

1.Wprowadzanie rur ochronnych pod drogę krajową i rowem melioracyjnym metodą przewiertu  sterowanego ; pod drogami i pozostałymi rowami przewiertem lub przebicie kretem.

2. Roboty drogowe – budowa nawierzchni utwardzanej polbrukiem zjazdów do przepompowni i wewnątrz ogrodzenia przepompowni oraz utwardzanie przed przepompowniami placów postojowych .

3) Ogrodzenie przepompowni lokalnych siatką w ramach stalowych z furtką na słupach stalowych.

4) Przyłącza elektryczne do przepompowni lokalnych i przydomowych.

5) Montaż w studzienkach Dn 1200 dla zaworów odpowietrzających                      i biofiltrów szt. 4

6) Montaż zespołu sprężarek w obudowie fabrycznej do napowietrzania ścieków w ogrodzeniu przepompowni lokalnej/ P1 , P4 , P8 i P12/        szt. 4

7) Budowa przy  przepompowniach lokalnych anten nadawczo – odbiorczych.

8) Roboty geodezyjne – wytyczenie trasy przewodów i inwentaryzacja powykonawcza .

Roboty tymczasowe nie występują.

1.5    Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest otwarty. Trasy kanałów grawitacyjnych i przewodów tłocznych przechodzą głównie przez działki prywatnych właścicieli, których należy powiadomić 2 tygodnie przed wejściem na teren tych działek i ustalić dokładne warunki wejścia na działki  i istniejące na działce uzbrojenie.

Należy określić przewidywane zniszczenia w zasiewach , nasadzeniach i zlecić rzeczoznawcy ich wycenę .

Należy dążyć do jak najmniejszych zniszczeń na działkach. Unikać niszczenia drzew owocowych, wykonując podkopy, ewentualnie nieznacznie zmieniając trasę kanału grawitacyjnego, lub nawet nieco więcej tłocznego.

Zasuwy odcinające należy lokalizować w miarę możliwości przy rowach, drogach istniejących i słupach lub studzienkach ,aby nie utrudniały uprawę pól i nie były narażone na zniszczenie obudów.

Na trasie projektowanych sieci znajduje się wiele kabli telefonicznych lokalnych i międzymiastowych , występują kable elektryczne , linie elektryczne WN i NN , sieć wodociągowa  , lokalna sieć kanalizacji sanitarnej i sieć rowów i przewodów melioracyjnych .

Uzbrojenie to nie jest w całości zinwentaryzowane , szczególnie odnosi się to do przewodów melioracyjnych.

Zaplecze wykonawcy – proponuje się w barakowozach przemieszczanych zgodnie z postępem robót .

Projektowane przewierty lub przeciski pod drogami nie będą powodowały potrzeby zmiany organizacji ruchu.

1.6    Grupa, klasa i kategoria robót.

grupa        klasa        kategoria

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej                    45.2         45.21      45232410-9

Przepompownia ścieków                                                                             45232423-3

1.7  Określenia podstawowe

W projekcie nie występują pojęcia wcześniej nie zdefiniowane .

2.0   Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

2.1     Rury i studzienki kanalizacyjne .

Do budowy należy stosować rury producentów , którzy posiadają odpowiednie certyfikaty na swoje wyroby i instrukcje w zakresie przewożenia , magazynowania oraz układania produkowanych rur oraz wykonywania badań wytrzymałości i szczelności wybudowanych przewodów.

Instrukcje te nie mogą być sprzeczne z istniejącymi normami   ale mogą i powinny je uszczegóławiać , aby ściśle je przestrzegając uzyskać optymalny produkt .

Kanały grawitacyjne należy budować z rur litych o sztywności obwodowej 8kPa. Studzienki z tworzywa sztucznego z rurą trzonową gładką Dn 400. Pokrycie studzienek z pierścieniem betonowym i pokrywą żeliwną.

Rurociągi ciśnieniowe należy budować z rur PE 100 DR11 na ciśnienie 16 at.

2.2.Przepompownie ścieków przydomowe i lokalne / z wyjątkiem przepompowni  P4/

Szczególne wymagania dotyczące  materiałów.

Producent pompowni dostarczy kompletne pompownie, wykonane w całości i przetestowane fabrycznie. Każda pompownia musi zawierać pompę rozdrabniającą, szybkozłącze elektryczne, sprzęt do wyciągania pompy, zespół złącza hydraulicznego z  zaworem odcinającym, zespół zaworu  zwrotnego i przeciw próżniowego (napowietrzającego),  skrzynkę alarmową oraz  wszystkie niezbędne układy elektryczne i sterujące. Dla  ułatwienia serwisu, wszystkie pompy ( w pompowniach przydomowych i pośrednich) w całym systemie kanalizacji ciśnieniowej muszą być  tego samego typu i tej samej mocy z wyjątkiem przepompowni P3.

- Pompa.

Pompa musi być specjalnie zaprojektowana do stosowania w pompowniach przydomowych ścieków sanitarnych, oferowana jako całość, z pionowo umieszczonym rotorem, napędzana  przez silnik elektryczny, dostosowana do pompowania ścieków sanitarnych z zawartością części stałych, typu śrubowo wyporowego, z jednym  uszczelniaczem mechanicznym. Rotor musi być wykonany ze stali nierdzewnej. Rotory z powłokami galwanicznymi nie będą akceptowane ze względu na tendencję do  odspajania się powłoki. Stator musi być wykonany ze  specjalnego   elastomeru etylenowo – propylenowego. Materiał musi być przeznaczony do pracy w ściekach sanitarnych i musi charakteryzować się następującymi właściwościami fizycznymi: duża odporność na ścieranie i rozrywanie, odporność na tłuszcze, wodę i detergenty, stabilność właściwości w różnych temperaturach, odporność na starzenie się materiału oraz długa żywotność (odporność na zużycie).

Wydajność pompy min. 0,47 l/s przy ciśnieniu 4,5 bara,  0,75 l/s przy ciśnieniu  0 bara, 0,37 l/s przy ciśnieniu 6 barów.

- Rozdrabniacz

Rozdrabniacz musi rozdrabniać wszystkie częśći stałe, które mogą być obecne w ściekach bytowych, włącznie z przedmiotami „przypadkowymi”, takimi jak papier, drewno, plastik, szkło, metal, guma, materiały tekstylne (takie jak rajstopy, skarpety, szmaty) itp. na małe części, które muszą bezproblemowo przejść przez armaturę i rury o średnicy 5/4 cala

(40 mm).

- Silnik.

Moc maksimum 0,8 kW, obroty maksimum 1435 obr/min, zasilanie 230 V, 50 Hz,   1 faza, uzwojenie klatkowe, rozruch pojemnościowy, łożyska kulkowe, komora wirnika bezolejowa, moment obrotowy przy  rozruchu: 6,2 Nm, maksymalny prąd rozruchu nie przekraczający 30 A (impuls). Zabezpieczenie przed przeciążeniem

lub zatrzymaniem wirnika za pomocą wyłącznika termicznego o samoczynnym

ponownym załączeniu wbudowanego w silniku. Silniki o rozruchu

nie pojemnościowym lub ze stale odłączonym kondensatorem nie będą akceptowane

ze względu na niski  moment obrotowy przy rozruchu i związaną z tym  podatność

na zakleszczanie rozdrabniacza. Ze względu na koszty związane z wymianą i

uzupełnianiem oleju, nie będą akceptowane silniki pracujące w kąpieli olejowej.

- Uszczelniacz mechaniczny.

Pompa musi posiadać uszczelniacz mechaniczny, zapobiegający przeciekom z pompy do silnika. Uszczelniacz musi posiadać nieruchomą część ceramiczną i część obrotową wykonaną z węglika, z płaszczyznami styku precyzyjnie przylegającymi i dociskanymi sprężyną ze stali nierdzewnej.

- Zbiornik

Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Materiał musi być odporny na pękanie spowodowane czynnikami środowiska. Ściana wewnętrzna powinna być gładka, aby ułatwić samooczyszczanie się zbiornika.

Odcinki z pojedynczą ścianką muszą mieć grubość co najmniej 6,3  mm. Wszystkie

łączenia powstałe w trakcie produkcji zbiornika muszą być spawane termicznie i

przejść próbę ciśnieniową. Ściany i dno zbiornika muszą wytrzymać siły działające

w przypadku zakopania na maksymalną głębokość w nasyconym gruncie. Wszystkie

części pompowni muszą normalnie działać bez względu na działanie maksymalnych

obciążeń  od ziemi i wody gruntowej.

Zbiornik musi posiadać uszczelkę wlotową do rury PVC Dn 160 mm. Pojemność

zbiorników i głębokość przykrycia wlotu musi być zgodna z projektem.

Zbiornik musi posiadać szczelną pokrywę zabezpieczającą przed przedostawaniem

się wód opadowych. Pokrywa powinna być łatwa w montażu i łatwa do wizualnego

wkomponowania w istniejące tereny zielone. Zbiornik musi być zaprojektowany tak,

aby umożliwić łatwe regulowanie wysokości zbiornika w czasie budowy o wymiar

będący wielokrotnością nie więcej niż 10,5 cm bez stosowania klejów lub past

uszczelniających wymagających czasu schnięcia (utwardzania) przed zakończeniem

instalacji.

Wszystkie przejścia przez ściany zbiornika muszą być wykonane i przetestowane

(próba szczelności) fabrycznie.

- Wąż tłoczny i zawór sprzęgający

Wszystkie rury i złączki na rurociągu tłocznym muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 304 wg ASTM (OH18N9 wg PN), polipropylenu, EPDM lub PVC.

Końcówka węza wylotowego musi posiadać zawór odcinający i złączkę PN 12,5

umożliwiającą szybką instalację i wyjęcie pompy. Przejście rurociągu tłocznego przez ścianę pompowni musi być wykonane i przetestowane (próba ciśnienia) fabrycznie a producent musi udzielić gwarancji na szczelność przejścia.

- Szybkozłącze elektryczne

Pompa musi posiadać szybkozłącze elektryczne, obejmujące wszystkie przewody  sygnałowe i zasilające. Kabel pompy powinien posiadać  integralny przewód (wąż) odpowietrzający obudowę pompy dla prawidłowego działania ciśnieniowych czujników poziomu ścieków. Pompa musi posiadać wodoszczelny kabel.

- Zawór napowietrzający

Wylot pompy musi być wyposażony w zawór napowietrzający, zamontowany fabrycznie, typu klapowego, z częściami ruchomymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 300 (wg ASTM) i syntetycznego elastomeru zbrojonego  włókniną dla zapewnienia odporności na korozję, zachowania tolerancji  wymiarów i odporności na zmęczenie materiału. Zawias musi być niemetalowy i zapewniać maksymalny zakres ruchu klapy oraz prawidłowe działanie nawet przy bardzo małych ciśnieniach. Obudowa powinna być wykonana metodą wtryskową z żywicy termoplastycznej zbrojonej włóknem szklanym. Otwory i trójniki w rurze wylotowej nie będą akceptowane jako urządzenia napowietrzające ze względu na ich tendencje do zatykania się.

- Zawór zwrotny

Rurociąg tłoczny w pompowni musi posiadać fabrycznie zamontowany zawór zwrotny typu klapowego. Zawór powinien zapewniać całkowicie otwarty przelot w pozycji otwartej i musi powodować spadek ciśnienia (opory miejscowe) w pozycji otwartej nie większy niż 0,16 m sł. wody przy maksymalnym nominalnym przepływie z pompy. Części ruchome wykonane ze stali nierdzewnej 300 (wg ASTM) i syntetycznego elastomeru zbrojonego włókniną dla zapewnienia odporności na korozję, zachowania tolerancji wymiarów i odporności na zmęczenie materiału. Zawias musi być niemetalowy i zapewnić maksymalny zakres ruchu klapy oraz szczelne zamknięcie zaworu nawet przy bardzo małych ciśnieniach wstecznych. Obudowa powinna być wykonana metodą wtryskową z PVC zbrojonego włóknem szklanym. Zawory zwrotne kulowe nie będą akceptowane ze względu na ich tendencję do nieszczelnego zamykania się i zacinania się przy pracy z rozdrobnionymi ściekami jako medium.

Każda pompownia podłączona do kolektora tłocznego musi również posiadać dodatkowy, osobny zawór zwrotny, zgodny z powyższą specyfikacją, zainstalowany na przyłączu ciśnieniowym między pompownią a kolektorem ciśnieniowym, jak najbliżej kolektora, najlepiej w zespole z zaworem odcinającym ze  skrzynką uliczną. Zawór ten  jest odrębną pozycją w kosztorysie ofertowym.

- Zespół pomp

Pompownia musi posiadać łatwy do wyjęcia , integralny zespół, a w przypadku pompowni lokalnych, dwa zespoły, w skład którego wchodzą: pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, zawór zwrotny, zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel. Wodoszczelność zespołu musi być potwierdzona przez próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar.

  - Przepompownia  P4 .

Producent dostarczy gotowy do wbudowania kompletny zbiornik betonowy Dn 1500 w wykonaniu specjalnym, (łączenie na  uszczelki, zabezpieczony wewnątrz farbą  chemoodporną i na zewnątrz lakierem asfaltowym) z betonu min. B 45.

- zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodności, aprobaty technicznej ,

- pokrywa włazowa musi być w kształcie prostokąta, zamykana na kłódkę, szczelna, zabezpieczająca przed dostaniem piasku i zanieczyszczeń do zbiornika z kratą bezpieczeństwa. Krata bezpieczeństwa wykonana z laminatu  poliestro – szklanego lub stali,  zabezpiecza przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

- pokrywa musi być zamykana na kłódkę i posiadać wbudowane na stałe zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem w czasie prowadzenia robót serwisowych np. od wiatru.

- przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane jako monolit tzn. osadzone przed dostawą zbiornika.

- przejścia do podłączenia rurociągów doprowadzających ścieki do zbiornika musi być szczelne, wyposażone w  uszczelnienie gumowe przed dostawą zbiornika i wykonane wg  rysunku nr 25 projektu.

-  zbiornik powinien być wyposażony w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze stali, co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakończone tzw. „labiryntem” tak aby uniemożliwić wrzucenie do przepompowni przedmiotów typu pręty itp.

-  na płycie górnej musi być  zamocowana poręcz  złazowa z wyprofilowanej rury min. 1 , umożliwiająca swobodne schodzenie i wychodzenie z wnętrza zbiornika.

- poręcz złazowa musi pełnić również funkcję bariery zamykającej dostęp od czoła przepompowni.

Armatury i wyposażenie

Przepompownie należy wyposażyć w następujące elementy wyposażenia konstrukcyjnego i technicznego:

- drabina złazowa stała, pomost obsługowy stały z ażurową kratą przeciwpoślizgową z laminatu poliestrowo- szklanego lub ze stali, wsporniki pomostu, poręcz złazowa,

-  mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać bez przewiercania ścian zbiornika,

-  wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej;

-  wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonana ze stali,

-  kołnierzowy czwórnik „orłowy”: z trzema wejściami  i o jednym wyjściu tłocznym o zestopniowanych średnicach. Całość wykonana jako  odlew żeliwny o specjalnych łukach zmniejszających opory przepływu lub jako konstrukcja spawana;

-  zespół sygnalizacji poziomu (sygnalizatory pływakowe – sondy hydrostatyczne) związane z łańcuchem ze stali nierdzewnej,  dociążony specjalnym obciążnikiem,

-  kolana  sprzęgające mocowane do podstawy żeliwnej zabetonowanej w dnie zbiornika ( bez wiercenia dna) gwarantującej szczelność zbiornika.

-  usztywnienie prowadnic do opuszczenia pomp – zachowuje stały rozstaw i zabezpiecza przed  wysprzęgleniem  pomy podczas jej opuszczania;

-  usztywnienie prowadnic musi być zastosowane dla prowadnic dłuższych niż

L= 3,6 mb ( nie dopuszcza się spawania prowadnic)

-  prowadnice pomp o średnicy nie mniejszej niż 1 ½” i zachowujące stały rozstaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika;

-  wyjście kołnierzowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni;

-  wloty jak na rys. 31 projektu budowlanego

- rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania – posiadające deklaracje zgodności;

- elementy pionu tłocznego zawieszone na belce i podciągach

- elementy technologiczne (piony tłoczne) wykonać w tzw. Układzie klasycznym: ŻPŻ tzn – żeliwo  epoxy  – żeliwo epoxy tłumiącym drgania pochodzące od pomp, lub ze stali kwasoodpornej zachowując przy tym układ kompensacji i tłumienia drgań. Piony tłoczne nie mogą być mocowane na sztywno,

- elementy konstrukcyjne stalowe wyposażenia przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej lub ze stali cynkowanej ogniowo o grubości warstwy cynku nie mniejszej niż 200 um.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne muszą być przedmiotem Aprobaty Technicznej wydanej przez Centralny Ośrodek Badawczo  Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” dla całej przepompowni.

Elementy układów sterowniczych

-  rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania – posiadające deklaracje zgodności;

- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na gorąco z włóknem szklanym o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych;

- obudowa musi zapewniać podwójną izolację i stopień ochrony IP 65.

- sterowanie naprzemienną pracą pomp za pomocą  rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni na  wysokości nie mniejszej niż 0,5 m od powierzchni płyty górnej, co zabezpieczy np. przed zasypaniem śniegiem w okresie zimowym.

- kable pomp i układu sygnalizacji poziomów wychodzące z przepompowni do rozdzielnicy powinny być wentylowane i osłonięte metalową rurą zabezpieczającą przed uszkodzeniem

- zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociążony specjalnym obciążnikiem,

- rozdzielnice wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy  30 mA  stanowiący zabezpieczenie przeciwpożarowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, licznik czasu pracy pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe,

- system sterowania oparty o sterownik typu SP z  dwuwierszowym wyświetlaczem LCD na którym wyświetlane są komunikaty o czasie pracy dla każdej z pomp, o rodzaju sterowania (ręczne – automat), sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria ( wyświetla kod komunikatu o możliwej przyczynie awarii);

- sterownik musi być mocowany w specjalnym gnieździe umożliwiającym prostą wymianę (wsuń- wysuń).

- Sterownik musi być tak zaprogramowany ,że po wyjęciu i odłączeniu od dowolnego źródła zasilania ( zasilanie główne, podtrzymywanie awaryjne itp.) nie traci programu. Ponowne włączenie nie wymaga zaprogramowania.

- Sterownik i rozdzielnica musi pracować bez stosowania grzałki z termostatem,

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego i przełącznik rodzaju  zasilania,

- gniazdo serwisowe 230 V,

- akustyczno optyczny wskaźnik stanów alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujący:

awarię pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

- awarię pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego,

- osiągnięcie awaryjnego poziomu ścieków

Pompy

- pompy do ścieków gospodarczo – bytowych np.: Pirania M85/2D z wirnikiem  tnącym umieszczonym  przed wirnikiem hydraulicznym wielokanałowym,

-   wydajność pompy Q = 4 l/s przy H = 53 m sł.w.

-   stopień rozdrobnienia poniżej 2 mm.

-   opuszczanie pomp po 2 szt. prowadnic nie mniejszych niż 1 ½” i zachowujących stały rozstaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika.

- silnik musi posiadać zabezpieczenia termiczne na każdej fazie stojana, silnik musi posiadać czujnik wilgoci,

- pompa musi posiadać podwójne uszczelniania mechaniczne  oddzielone komorą olejową;

- silnik musi być chłodzony przez medium bez dodatkowych zewnętrznych lub wewnętrznych obiegów chłodzących,

- pompy muszą posiadać deklaracje zgodności i aprobaty  techniczne COBRTI ”INSTAL” oraz certyfikat ISO.

Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać Aprobatę Techniczną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” w Warszawie stwierdzający  przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadać deklaracje zgodności.

  - Zespół  sprężarek

Wydajność  zespołu sprężarek ma wynosić 0,3 l/s przy ciśnieniu 30 m.sł.w., np. DRS 100 typu K-100 firma Jung Pumpen w obudowie do montażu na zewnątrz .

Zespół sprężarek z 2 sprężarkami tłokowymi, z silnikami jednofazowymi, zaworami zwrotnymi, wyłącznikami ciśnieniowymi manometrami i zasuwami odcinającymi.

Zespół kompletny, zamontowany na ramie profilowanej. Armatura płucząca ½”

Z zaworem zwrotnym, zasuwą odcinająca i przewodem giętkim ciśnieniowym .

Obudowa nie ulegająca korozji , obniżająca poziom hałasu poniżej  45 dB , z płytą montażową, drzwiczkami z blokadą trójpunktową, przygotowana do zamontowania zamka bębenkowego, włącznie z wentylatorem powietrza odlotowego, z siatką wylotową i wlotową.

Sterownik w obudowie ISO z przeźroczystą pokrywą, stopień ochrony IP 44, ze stycznikiem, cyfrowym zegarem sterującym, przyciskiem biegu próbnego i termostatem 5-55ºC, z kondensatorem sieciowym do ogrzewania sprężarki.

  - Zawór na i odpowietrzający PN-16 bar.

Zawór na i odpowietrzający do ścieków kołnierzowy, DN 50, np.: firmy Hawle, w odprowadzanych gazach nie mogą być  unoszone kropelkami cieczy (rozbryzg).

  - Biofiltr

Biofiltr np.: firmy  bioArcus Sp. z o.o. Warszawa tel.(022) 654 – 05 – 75, typu kominkowego Dn 150 o wydajności 4 m3/h, spadek ciśnienia mniej niż 100 Pa, trwałość 3 lata.

- Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn.

Zaistnieje potrzeba zastosowania maszyn do przewiertów sterowanych i kretów do zwykłych. Prace te wykonują zwykle specjalistyczne firmy. Do wykopów w ogródkach wskazanym jest użyć małych koparek lub prace te wykonać ręcznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Nie ma tu specjalnych wymagań.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

Prace należy wykonywać zgodnie z normami polskimi i instrukcjami budowy i transportu, składowania, budowy i odbioru robót opracowanych przez producentów rur. Starannie należy wykonać przy budowie przewodów zalecenia dotyczące podsypek i osypek i ich zagęszczania, szczególnie gdy przewód budowlany jest  budowany w pasie drogowym.

Wprowadzenie rur ochronnych pod drogi, rowy, rzekę można wykonywać metodą przewiertu sterowanego, przy pomocy kreta lub poprzez wykop  otwarty.

Jedynie rurę ochronną pod gazociągiem można umieścić tylko wykonując wykop otwarty ręcznie a rura ochronna ma być stalowa w powłoce PE zgodnie z uzgodnieniem tej kolizji przez użytkownika.

Przy pozostałych przewiertach można stosować rury ochronne stosowane powszechnie w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Kontrola, badania,  odbiór.

W czasie budowy cząstkowym odbiorem przez inspektora nadzoru podlegają roboty przed zasypką wykopu:

-  podsypka i osypka rur

-  próba szczelności i próba na ciśnienie

- w czasie prób złącza rur winny być odkryte.

Przed zasypaniem należy wykonać niwelację ułożonych przewodów.

Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych należy wykonać na ciśnienie 15 barów, tak jak wykonuje się próby przewodów wodociągowych.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar i obmiar długości przewodów w metrach bieżących z dokładnością

do 0,5  m.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Do odbioru niezbędne są następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy z wpisem  inspektora nadzoru że zadanie zostało zakończone zgodnie  z projektem i sztuką budowlaną.

  - Protokóły odbiorów robót zanikowych  i z prób  ciśnienia oraz szczelności kanałów grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodów.

  - Protokóły przeglądów przepompowni ścieków i protokóły  próbnych rozruchów.

  - Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

- Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe nie występują  a prace towarzyszące zostały ujęte w

przedmiarze.

Roboty dodatkowe rozliczyć wg obmiaru rzeczywistego potwierdzonego przez inspektora nadzoru z zastosowaniem cen ofertowych.

10.  Dokumenty odniesienia

Dokumentacja techniczna

1) Projekt budowlany   a) Kanalizacja sanitarna Pastwa- Korzeniewo, branża sanitarna.

b) Kanalizacja sanitarna  Pastwa - Korzeniewo, przyłącza

elektryczne

2) Inne dokumenty

- Materiały informacyjne na temat kanalizacji ciśnieniowej i pompowni firmy E/One www.eone.com.  Tel. 12/2941125,

-  ABS – katalog producentów – Pompy i mieszadła.

-  Jung Pumpen –  prospekt Instalacja do płukania rur tłocznych, tel .032/2090367.

609550644 .

-  bio Arcus Sp.z o.o. – prospekt  biofiltry kominkowe

022/654-05-75, biuro@ bioarcus.pl

- PIPE – LIFE     -  katalog techniczny

- PPHT- katalog  - Barbara Kaczmarek , 0-65/ 5723555  Malewo 2   63-800 Gostyn.

Instrukcje producentów dotyczące  projektowania, budowy i napraw kanalizacji z

rur PVC.

- Normy techniczne dotyczące stosowanych materiałów i  wykonywanych robót.