| # BIURO TECHNICZNE „EKO-WOD” ## Michał Rajkiewicz 82-300 Elbląg ul. Legionów 27 tel. i fax. 0 /..../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556 e-mail: MRajkiewicz@poczta.fm REGON 170081742 NIP 578-171-21-74 |  |  |  | Strona 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zleceniodawca : URZĄD GMINY KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 |  |  |  | Znak rejestracyjny 02/13 |
| . Stadium opracowania : Projekt techniczny Temat : BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO i WODOCIĄGU w GÓRKACH Gm. KWIDZYN Nr działek obręb Kwidzyn 03 : 93/16 , 143/2 Obręb Górki : 12/1 , 14/28 , 14/19, 20 , 26/5 , 26/8 , 26/9 26/11, 26/12 Branża : sanitarna Spis treści 1 . Przedmiot opracowania 2 . Podstawa opracowania 3 . Stan istniejący 4 . Opis projektu 5. Uwagi końcowe 6. Informacja Bios 7. Uzgodnienia Rysunki 1. Orientacja 1 : 50 000 2 Mapa projekt wodociągu 1: 500 3. Profil wodociągu 1: 500/100 4. Mapa projekt kanału 1: 500 5. Profil Kanału 1: 500/100 Egz. nr Elbląg kwiecień 2013 r. |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko , specjalność | Nr upraw. proj. | Data , podpis |  |
| Projektant | Mgr inż. Michał Rajkiewicz , sieć wod. - kan. i ochrona środowiska | 1530/EL/90 | Michał Rajkiewicz.......................................... |  |
| Projektant |  |  |  |  |

1.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wodociągu do sieci Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach i kanału  sanitarnego  do odprowadzenia ścieków z terenu Parku.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są :

1. Umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Biurem Technicznym ,,EKO-WOD” Michał

Rajkiewicz   w Elblągu   nr IK.271.21.2012 z dnia   14.11. 2012 r..

2. Mapa do celów projektowych  opracowana w ramach niniejszego projektu

3.Warunki techniczne wydane przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kwidzynie.

4. Dane i informacje od projektanta sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej Parku .

5.Wizja lokalna

3. Stan  istniejący

Obecnie trwa budowa  KPPT . Sieć wodociągowa została już wybudowana .W  miejscu włączenia dopływu wody z miasta Kwidzyna wodociąg  ma średnicę 250 mm.

W koncepcji przewidywano doprowadzenie wody od ulicy Piastowskiej również  przewodem o średnicy  250 .

Sieć kanalizacyjna została wybudowana do miejsca projektowanej na terenie Parku przepompowni ścieków , przy obecnym budynku biurowym. Przepompownia nie jest jeszcze wybudowana.  W koncepcji przewidywano  rurociąg tłoczny  D 160 od pompowni do kanału grawitacyjnego D 200 ,  przed pompownią znajdująca się po drugiej stronie drogi wojewódzkiej Kwidzyn- Prabuty.

- Opis projektu

  - Projekt wodociągu .

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne w Kwidzynie z dnia  11.02. 2013 r. i zgodnie z  koncepcją  , doprowadzenie wody do KPPT w Górkach projektuje się od magistrali   D 450 (500 ?) znajdującej się w ulicy Piastowskiej  przewodem  D 250 .

Trasa projektowanego przewodu przebiega działką nr 93/16 do rzeki Liwy oznaczonej numerem działki 143/2  w obrębie Kwidzyn 03   i   nr 12/1 w obrębie geod. Górki  a za rzeką na działce nr 14/28 w obrębie Górki  łączy się z istniejącą już siecią  D 250 Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego .

Właścicielem działki nr 93/16 jest  Jerzy Marciniak zam. W Kwidzynie przy ul. Sokolej 42 , który wyraził zgodę na trasę projektowanego wodociągu .

Działka nr 14/28 jest własnością beneficjenta inwestycji tj. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego a projekt jest wykonywany zgodnie z zaakceptowana  koncepcją projektanta Parku.

Przejście pod rzeką projektuje się w rurze ochronnej  Dn 400 wprowadzonej pod dno rzeki przewiertem sterowanym .

Poza przekrojem poprzecznym rzeki w miejscu przejścia wodociągu , wykonano dwa dodatkowe przekroje poprzeczne rzeki – przekroju ,, p” przed  przejściem i w przekroju  ,,r ‘ za , w miejscach oznaczonych na mapie w oparciu o dodatkowe pomiary.

Z pomiarów tych wynika , że istnieje tu w miarę równomierny spadek dna rzeki , przed przejściem wynosi  1,87 promila a za przejściem 2,4  promila , średnio około 2 promile.

Zaprojektowano wodociąg D 250 z rur PE 100  SDR 11 , którego oś  będzie znajdowała  się  2,91 m pod dnem rzeki w miejscu przejścia , a przy brzegu 3,79 pod terenem ,  w rurze ochronnej D 400.

Stanowisko wiertnicy będzie znajdowało się na trenie o rzędnej 36,50 mnpm lub nieco wyżej , a początek rury ochronnej na trenie o rzędne 36,25 mnpm , zatem będzie to powyżej poziomu wody 100 letniej , który w tym miejscu wynosi 35,80 mnpm.

Koniec rury ochronnej będzie po drugiej stronie rzeki  za skarpą , na terenie o rzędnej 40,60 .

Zatem  na terenie położonym poniżej poziomu wody stuletniej nie będą wykonywane żadne prace na powierzchni gruntu , przy budowie projektowanego wodociągu .

Nie będzie również naruszona skarpa po drugiej stronie rzeki a zatem i drzewa na niej rosnących.

Działki  93/16  i  14/28 w obrębie projektu są obecnie nieużytkami .

Działka 93/16  posiada urozmaiconą rzeźbę powierzchni i z powodu dużych spadków ,

w czasie deszczu może występować erozja , co powoduje  zmianę rzędnych terenu.

W związku z tym przy wykonawstwie należy zachować projektowane przykrycie wodociągu zmieniając w tym celu rzędne posadowienia.

Budowę wodociągu  projektuje się wykonać tradycyjnie w wykopach otwartych z rur  PE SDR 11 , nie wymagających stosowania podsypki a tylko wyrównania dna wykopu .  Nad przewodami ciśnieniowymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną.

.

Projekt kanału

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne w Kwidzynie i zgodnie z koncepcją odprowadzenie ścieków projektuje się do kanału D 200 przed pompownią znajdującą się po drugiej stronie drogi Kwidzyn – Prabuty.

Zmieniono jedynie sposób odprowadzenia  z ciśnieniowego na grawitacyjny.

W czasie sporządzania projektu zauważono , że rzędna nowo wybudowanego kanału na wysokości zaprojektowanej a nie wybudowanej jeszcze pompowni , umożliwia grawitacyjny dopływ ścieków do kanału przed istniejąca pompownią po drugiej stronie drogi wojewódzkiej ze spadkiem dna kanału 0,5%.

Pomysł ten został zaprezentowany na naradzie inwestorów , projektanta sieci wodociągowej i kanalizacyjne KPPT , inspektorów nadzoru i został przyjęty dzięki czemu nie ma potrzeby budować pompowni.

Z projektantem sieci Parku ustalono , że średnica tego kanału może wynosić D 200 mm , a studzienka początkowa projektowanego kanału będzie tuż przed drogą wojewódzką o rzędnej 35,35 m.n.p.m.

Do tej studzienki , brakujący odcinek kanału wraz ze studzienką 5 na terenie Parku zostanie zaprojektowany przez projektantów KPPT.

Budowa obu odcinków kanału musi być skoordynowana tak , aby wpierw został wykonany przewiert pod drogą i ułożony kanał w nim a potem ustawiona studzienka 5.

Kanał projektuje się wybudować z rur PCV  D 200 SN8  , w wykopie otwartym na podsypce 10 cm  z  obsypką   .

Kanał pod  tą drogą  projektuje się ułożyć w rurze ochronnej Dn 300 , wprowadzonej pod jezdnię przewiertem sterowanym ,aby zachować projektowany spadek 0,5 %.

Ze względu na małą głębokość posadowienia kanału i małe przepływy ścieków w pierwszym okresie eksploatacji , projektuje się obsypkę dwuwarstwową z pospółki.

Pierwszą warstwa -15 cm ponad górę rury, ze starannym podbiciem i wyrównaniem  należy przykryć na całej szerokości i długości wykopu folią o grubości  minimum 2 mm , boki zawijając w dół 10 cm , aby powstała poduszka powietrzna , zapobiegająca przenikaniu zimna.

Drugą warstwę obsypki o wysokości 10 cm należy również przykryć folią jak pierwszą  starannie zaginając  boki do dołu również 10 cm .

Następnie należy wykop zasypać ziemią rodzimą  i wykonać nasyp na szerokości 2,0 m u podstawy nasypu, starannie ubijając , do  projektowanej góry studzienek.

Na trasie projektowanego kanału istnieje bardzo wiele przewodów kablowych , głównie elektrycznych , dwa wodociągi i rurociąg kanalizacyjny ciśnieniowy D 63 , który ulegnie likwidacji po wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji projektowanego kanału.

Należy zachować szczególna ostrożność , aby przewody te nie uszkodzić. Do ustalenia  dokładnej lokalizacji należy wykonać przekopy ręcznie.

W pobliżu studni  3 istnieją dwa przepusty pod istniejącą drogą z płyt drogowych , odległe od siebie 18 m. i kanał deszczowy Dn500.

Wg  danych geodezyjnych projektowany kanał  będzie nad wymienionymi przepustami.

W tej sytuacji należy przepust 2 przedłużyć o 3,0 m , aby wlot znajdował się , przed nasypem nad projektowanym kanałem sanitarnym.

Gdyby okazało się ,że któryś z przepustów jest płycej i koliduje z projektowanym kanałem , wówczas należy zdjąć płyty drogowe , odkopać przepust , odpowiednio pogłębić wykop pod przepust  i ponownie ułożyć .

Nie jest to rozwiązanie optymalne , kiedy na długości 18,0 m brzegu rzeki znajduje się 3 wyloty kanałów deszczowych . Optymalnym rozwiązaniem jest w miejscu istniejących przepustów ustawić uliczne kratki deszczowe i włączyć je do istniejącego kanału D500.

5.     Uwagi końcowe .

- Należy bezwzględnie wyprzedzająco 7 dni  zgłosić datę rozpoczęcia robót właścicielom i użytkownikom terenów, przez które przebiegać będą projektowane sieci, a także właścicielom uzbrojeń nad  i podziemnych.

- Zastosować się bezwzględnie do uwag  zawartych w treści uzgodnień załączonych do niniejszego opracowania.

- Na trasie budowy  poza rowami wykazanymi na mapie ,  mogą występować lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające, które  należy doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Miejsce naprawy urządzeń melioracyjnych winny być oznaczone na planach

powykonawczych.

- Inwestor lub wykonawca winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad prowadzonymi robotami w obrębie ich urządzeń ,jeśli są takie zapisy w uzgodnieniach.

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

- Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. W kwestiach  wątpliwych  należy zwracać się do projektanta .

- Roboty ziemne i montażowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych , telefonicznych  i innego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikają w trakcie realizacji, wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

- Roboty ziemne i montażowe prowadzone przy zbliżeniach do drzew , bezwzględnie wykonywać ręcznie.

- Po zakończeniu robót bezwzględnie należy przywrócić teren, przez który prowadzone były projektowane sieci do  pierwotnego stanu, co powinien potwierdzić inspektor nadzoru.

- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i PE producenta rur.

- Stosować się do uwag właścicieli terenów, przez które prowadzony będzie  projektowany rurociąg, w szczególności należy zasięgnąć informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym .

- Na terenie upraw  rolnych i ogrodniczych należy zdjąć warstwę urodzajną- 20  cm  na szerokości wykopu, a po zasypaniu wykopu starannie rozplantować.

- Roboty wykonywać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II instalacje sanitarne przemysłowe.

- Na trasie projektowanych kanałów i przyłączy elektrycznych nie ma drzew ani krzewów , które kolidowałyby z projektowanymi obiektami .

- Działki przez  , na których zaprojektowano obiekty kanalizacyjne i wodociągowe nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej .

Michał Rajkiewicz