Załącznik

do Uchwały Nr X/59/07

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 7 września 2007r.

ZAŁOŻENIA

DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

DLA OBSZARU GMINY KWIDZYN

Spis zawartości

1. Wstęp................................................................................................................   4

1.1. Podstawa opracowania...........................................................................	  4

1.2. Przedmiot i zakres opracowania..............................................................	  6

2. Ogólna charakterystyka gminy Kwidzyn........................................................  7

2.1. Obszar - charakterystyka.........................................................................	  7

2.2. Warunki klimatyczne, geologiczne i hydrogeologiczne...........................	  7

2.3. Demografia - zatrudnienie.......................................................................	  9

2.4. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego...................................... 11

2.5. Charakterystyka gospodarcza gminy......................................................	 13

2.6. Infrastruktura komunikacyjna...................................................................	 14

2.7. Zarys struktury zaopatrzenia w czynniki energetyczne...........................	 15

3. Charakterystyka istniejącego stanu systemów zasilania w czynniki

energetyczne....................................................................................................	 17

3.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego..................................	 17

3.2. Charakterystyka systemu gazowniczego................................................	 23

3.3. Charakterystyka systemu zasilania w ciepło...........................................	 25

3.4 Charakterystyka pozostałych źródeł/nośników energii.............................	 27

4. Bilanse mocy i zużycia czynników energetycznych..................................... 36

4.1. Bilans mocy i zużycia energii energetycznej...........................................	 36

4.2. Bilans mocy i zużycia gazu ziemnego.....................................................	 39

4.3. Bilans mocy i zużycia energii cieplnej.....................................................	 40

5. Ocena rynku paliw............................................................................................ 56

6. Analiza racjonalności gospodarowania mocą i energią..............................  61

6.1.	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników
  	energetycznych........................................................................................ 61

6.2. Możliwości budowy alternatywnych źródeł energii....................................63

6.3. Możliwości skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

i cieplnej.................................................................................................. 64

7. Ocena możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na nośniki

energetyczne...................................................................................................  65

8.	Program inwestycji elektroenergetycznych dla gminy Kwidzyn na lata	
2005-2010.......................................................................................................... 66

9. Współpraca z gminami ościennymi............................................................... 67

10. Ocena oddziaływania na środowisko systemu zaopatrzenia w energię

cieplną............................................................................................................. 69

11. Podsumowanie.............................................................................................. 72

12. Zgodność założeń rozwojowych gminy z polityką energetyczną	   
 	Polski............................................................................................................... 74

13. Propozycje i wnioski dla programu działań w zakresie energetycznego	
      rozwoju gminy................................................................................................ 75

Spis załączników:

1.	Położenie gminy Kwidzyn

2.	System drogowy gminy Kwidzyn

3.	Schemat zasilania gminy Kwidzyn w energię elektryczną

4.	Infrastruktura techniczna gminy Kwidzyn – energetyka

5.	Bilans energii elektrycznej w 2004 r.

6.	Produkcja energii elektrycznej do 2004 r.

7.	Zakup energii elektrycznej i sprzedaż odbiorcom w latach 1999-2004

8.	Infrastruktura techniczna gminy Kwidzyn – woda, ścieki i odpady

9.	Zestawienie zidentyfikowanych budynków w gminie Kwidzyn

10.	Raport energetyczny gminy Kwidzyn

11.	Wskaźniki cen jednostkowych i rocznych kosztów nośników energii. Wskaźniki kosztów energii cieplnej

1.	Wstęp

1.1.	Podstawa opracowania

Aktualizację "Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Kwidzyn 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" – przeprowadzono w ramach UMOWY 
z dnia 06.09.2005 Nr EPID/13/2005 zawartej pomiędzy URZĘDEM GMINY KWIDZYN 
i firmą ENERGETYCZNE PROJEKTY i DORADZTWO SPÓŁKĄ Z O.O. z siedzibą 
w Warszawie ul. Augustówka 5.

Podstawami prawnymi „Projektu założeń...” są:

-	ustawa z dnia 8 marca 1990 roku "O samorządzie gminnym" (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 wraz z późniejszymi zmianami),

-	ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. ”O gospodarce komunalnej”  (Dz. U. Nr 9, poz. 43 
z 1997 r. z późniejszymi zmianami),

-	ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku "Prawo energetyczne" (Dz. U. nr 54 z 1997, poz. 348 z późniejszymi zmianami),

-	ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717),

-	ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. nr 62, poz. 627  z 2001 roku , z późniejszymi zmianami).

-	" Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku" przyjęta przez Rząd RPdn. 4.01. 2005 r.,

-	„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” – dokument rządowy z dnia 8.09.2000 r.,

-	Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Zakres opracowania "Projektu założeń do planu..." jest wynikiem postanowień zawartych w art. 19 "Prawa energetycznego", w którym zapisano:

Projekt założeń powinien określać:

1.	Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2.	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii ciepła, energii elektrycznej 
i paliw gazowych .

3.	Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i  energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

4.	Zakres współpracy z innymi gminami.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”   powinien zapewniać zgodność z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Aktualizowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kwidzyn” został pozytywnie zaopiniowany w/w zakresie przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz  Wojewodę Pomorskiego (pismo z dnia 28 września 2001 r., nr WG/G-1-Ew.44/01). Rada Gminy Kwidzyn przyjęła „Projekt założeń...” do realizacji uchwałą 
nr  XXXIII/217/02 z dnia 7.10.2002 r..

Przy aktualizacji „Projektu założeń...” wykorzystano szereg dokumentów, w tym również udostępnionych przez Urząd Gminy lub Przedsiębiorstwa energetyczne, tematycznie związane z opracowaniem. Do dokumentów tych należą:

1.	Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kwidzyn przyjęta uchwałą 
Nr XX/144/01 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2001 r.

2.	Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego sporządzane dla obszarów gminy Kwidzyn.

3.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn - sporządzone w 1999 roku przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego , filia w Elblągu.

4.	Materiały graficzne pochodzące ze "Studium...".

5.	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004-2006 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn dnia 4 sierpnia 2004r., Nr XVI/104/04.

6.	Program ochrony środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn dnia 24 czerwca 2004 r., Nr XV/100/04.

7.	Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn dnia 24 czerwca 2004 r., Nr XV/101/04.

8.	Materiały uzyskane z Elbląskich Zakładów Energetycznych, Rejonu Energetycznego Kwidzyn i Zakładu Gazowniczego w Gdańsku.

9.	Informacje uzyskane w bezpośrednich konsultacjach od kompetentnych pracowników Urzędu Gminy.

10. 	"Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej" - dokument rządowy z 8.09.2000 roku.

1.2. 	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja opracowanego w 2001 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla gminy Kwidzyn”. Podstawą merytoryczną projektu z 2001 r. był ówczesny stan prawny w zakresie  m.in. ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązujących wówczas „Założeń Polityki Energetycznej Polski do roku 2020” przyjętych przez Rząd RP w lutym 2000 r. wraz z ich korektą z 2002 r.

W związku ze zmianami w gospodarce, związanymi z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz nowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa energetycznego, wynikającymi z międzynarodowej sytuacji geopolitycznej i doświadczeń we wdrażaniu konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i paliw gazowych, zaistniała konieczność aktualizacji prognozy energetycznej oraz sformułowania nowej strategii. Istotny wpływ na stan rzeczy miała również ocena realnych możliwości spełnienia wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie zmniejszania zanieczyszczeń atmosfery wywołujących ocieplenie klimatu. Znalazło to swój wyraz w przyjęciu przez Rząd RP  w styczniu 2005 r. „Polityki energetycznej Polski do 2025 r.” Nowy dokument jest zgodny z zasadami określonymi 
w „Założeniach do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013” i zastępuje obowiązujące  wcześniej „Założenia Polityki  energetycznej Polski do 2020 r.” przyjęte przez Radę Ministrów w 2000 r. wraz z korektą tych założeń przyjętą przez Rząd w 2002r.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje aktualizację ”Projektu założeń...” z 2001 r. w świetle powyższych uwarunkowań oraz zmian w bilansie energetycznym gminy, który odnotowano w ciągu ostatnich kilku lat (2001-2005).

W szczególności aktualizacja „Projektu założeń ...” obejmuje:

-	ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe;

-	ocenę rynku nośników energii na terenie gminy;

-	propozycję przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;

-	możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii oraz  zagospodarowanie ciepła ze źródeł odnawialnych

-	ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025;

-	zakres współpracy z innymi, ościennymi gminami;

-	wnioski i propozycje działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb energetycznych gminy.

2. 	Ogólna charakterystyka gminy Kwidzyn

2.1. 	Obszar – charakterystyka

Gmina Kwidzyn w obowiązującym podziale administracyjnym kraju jest jedną 
z sześciu gmin powiatu kwidzyńskiego, będącego z kolei jednym z 16 powiatów ziemskich, wchodzących w skład województwa pomorskiego. Gmina od południa graniczy z miastem Kwidzyn oraz gminami Sadlinki i Gardeja, od wschodu z gminą miejsko-wiejską Prabuty, od północy z gminą Ryjewo, natomiast zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Wisła i gmina Gniew. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 207 km2 (20725 ha). Powierzchnia ta stanowi 24,7% powierzchni powiatu kwidzyńskiego i 1,1% powierzchni województwa. Usytuowanie gminy prezentuje Załącznik Nr 1.

W skład gminy Kwidzyn wchodzi 38 miejscowości, w których zamieszkuje łącznie 10402 mieszkańców. Ludność gminy ogółem stanowi 13,0% ludności powiatu i 0,5% ludności województwa.

Gmina Kwidzyn wyróżnia się specyficznym charakterem z tego tytułu, gdyż otacza miasto Kwidzyn. Jej miejscowości stanowią praktycznie tereny przedmiejskie, stanowiąc naturalne zaplecze miasta, zaspakajające szereg jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia, 
w tym również w zasoby pracy. Stanowi ona naturalne tereny inwestowania, szczególnie w budownictwo mieszkaniowe, zarówno zbiorowe jak i indywidualne – nie bez znaczenia pozostaje funkcja zaplecza turystyczno-wypoczynkowego dla miasta.

2.2. 	Warunki klimatyczne, geologiczne i hydrogeologiczne

Gmina Kwidzyn leży w Krainie Żuław i Doliny Dolnej Wisły. Krainę tę cechuje stosunkowo wysoka średnia roczna amplituda temperatury powietrza. Na klimat w gminie wpływają trzy podstawowe czynniki: oddziaływanie Morza Bałtyckiego, ukształtowanie powierzchni terenu oraz oddziaływanie Oceanu Atlantyckiego.

W okolicach Kwidzyna zaznacza się najwyższa średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosząca 20˚C. Rocznie w Kwidzynie notuje się ok. 520 mm opadów, 
w okresie wegetacyjnym ok. 380 mm. Sumy miesięczne i roczne opadów atmosferycznych są najniższe w całym województwie pomorskim. Jest to obszar deficytu opadowego.

Na całym obszarze latem i wiosną dominują wiatry zachodnie. Jesienią i zimą przeważają wiatry północno - zachodnie i zachodnie.

Najwyższe temperatury w roku dochodzą do 33˚C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą w granicach 17,5 do 18˚C, a najzimniejszym luty, -3,5˚C. Liczba dni mroźnych, czyli z temperaturą maksymalną niższą od 0˚C, waha się od 30 do 50 dni 
w ciągu roku.

Ze specyfiki położenia Gminy Kwidzyn wynika szereg niżej wymienionych, głównych pozytywnych aspektów. Należą do nich m.in.:

-	wysoki potencjał agroekologiczny Doliny Kwidzyńskiej, a w strefie północnej gminy duży udział gleb o wysokiej przydatności rolniczej;

-	korzystne usytuowanie w stosunku do korytarza ekologicznego Wisły i jej szlaku wodnego;

-	znaczny potencjał hydroenergetyczny rzeki Wisły i realny do  wykorzystania rzeki Liwy;

-	korzystne warunki zaopatrzenia w wodę;

-	szczególnie w części południowej znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu wysokich walorach krajobrazowych;

-	łagodny klimat – wyraźne oddziaływanie doliny Wisły;

-	znaczne obszary zalesione;

-	korzystny i nie wykorzystany potencjał turystyczny związany ze szlakami wodnymi.

Najistotniejsze czynniki negatywnie rzutujące na funkcjonowanie i ograniczające rozwój gminy, to m.in.:

-	zdecydowane ograniczenia rozwoju budownictwa w dolinie rzeki Wisły ze względu na cechy bioklimatyczne obszaru, wysoki poziom wód gruntowych oraz powszechne występowanie gruntów o niskiej nośności;

-	brak przeprawy mostowej na rzece Wiśle wydłużający zdecydowanie drogę do Gdańska, ale równocześnie separujący gminę od głównego szlaku komunikacyjnego północ-południe;

-	zagrożenie powodziowe, niekorzystne warunki bioklimatyczne doliny rzeki Wisły;

-	występujące znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych, w tym Wisły 
i Liwy;

-	brak znaczących zbiorników wodnych i stosunkowo słaba sieć hydrograficzna – szczególnie na obszarach wysoczyznowych;

-	znaczne utrudnienia w gospodarce ściekowej w obszarach wysoczyzn;

-	brak liczących się złóż kopalin;

-	ujemny wpływ funkcjonującej aglomeracji miejskiej – otoczonej przez gminę - na jej środowisko przyrodnicze, a także uciążliwość aerosanitarna zakładów celulozy 
i papieru;

-	ograniczenia rozwojowe wynikające z wysokich klas gruntów na znacznym obszarze.

2.3. 	Demografia – zatrudnienie

Gminę Kwidzyn zamieszkuje łącznie 10 402 osób (według stanu na początek listopada 2005 r.). Liczba mieszkańców przypadająca na 100 km2 wynosi 0,50, podczas gdy 
w powiecie kwidzyńskim wynosi ona 0,96, natomiast w województwie pomorskim 1,22.

Wykaz miejscowości w gminie Kwidzyn z liczbą mieszkańców przedstawia  poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baldram | 398 | 20. | Lipianki | 230 |
| 2. | Polanka |  | 21. | Mareza | 1073 |
| 3. | Brachlewo | 359 | 22. | Nowy Dwór | 322 |
| 4. | Biały Dwór |  | 23. | Obory | 286 |
| 5. | Brokowo | 173 | 24. | Ośno | 291 |
| 6. | Bronno | 255 | 25. | Paczkowo | 0 |
| 7. | Dankowo | 71 | 26. | Pastwa | 281 |
| 8. | Dubiel | 190 | 27. | Pawlice | 399 |
| 9. | Gilwa Mała | 38 | 28. | Podzamcze | 283 |
| 10. | Gniewskie Pole | 265 | 29. | Pole Rakowieckie | 28 |
| 11. | Górki | 534 | 30. | Rakowice | 95 |
| 12. | Grabówko | 240 | 31. | Rakowiec | 1222 |
| 13. | Gurcz | 388 | 32. | Rozpędziny | 269 |
| 14. | Janowo | 402 | 33. | Szadowo | 10 |
| 15. | Kamionka | 190 | 34. | Szadowski Młyn | 0 |
| 16. | Piekarski Młyn | 0 | 35. | Szalwinek | 164 |
| 17. | Korzeniewo | 653 | 36. | Tychnowy | 759 |
| 18. | Licze | 515 | 37. | Nowa Wieś Kwidzyńska |  |
| 19. | Solajny |  | 38. | Wola – Sosenka | 19 |
| Razem Gmina Kwidzyn |  |  |  |  | 10402 |

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. struktura i stan ludności według wieku kształtuje się następująco:

| Wiek | Liczba ludności [tys. osób] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
| przedprodukcyjny (0-17 lat) | 2,923 | 29,5 |
| produkcyjny (18-59 kobiety, 18-64 mężczyźni) | 5,927 | 59,8 |
| poprodukcyjny | 1,055, | 10,7 |

Wielkości dla tych trzech przedziałów w województwie wynosiły odpowiednio 23,7%; 62,8% i 13,5%. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce wynosiła w tym okresie 61,9% ogółu ludności.

Istotnym problemem powiatu kwidzyńskiego, w tym gminy Kwidzyn, jest wysoka stopa  bezrobocia, zwłaszcza wśród pracowników byłych PGR-ów. W 2002 r. stopa bezrobocia  w powiecie wynosiła 24,0 %, na koniec roku 2003 r. 25,0 %, zaś na koniec 2004 r.  24,7%.

Ilość bezrobotnych w gminie w latach 1996-2004 zmieniała się następująco:

| Wyszczególnienie | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość bezrobotnych ogółem | 1029 | 795 | 838 | 933 | 1100 | 1215 | 1235 | 1194 | 1172 |
| w tym kobiet | 597 | 492 | 495 | 533 | 592 | 655 | 659 | 608 | 612 |

W ostatnim okresie poziom bezrobocia nieznacznie zmalał, w porównaniu do 2002 roku, gdzie zarejestrowano najwyższą jego wartość - 1235 osób. Z kolei najniższy poziom bezrobocia cechował rok 1997.

Ludności zamieszkująca gminę Kwidzyn utrzymuje się zarówno z działalności rolniczej jak i zatrudnienia w firmach miejskich zlokalizowanych w mieście Kwidzyn, które gmina otacza i jest jego naturalnym źródłem siły roboczej.

2.4. 	Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego

Zasoby mieszkaniowe gminy stanowi głównie zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz w kilku przypadkach – wielorodzinna.

Ogólną prezentację budownictwa mieszkaniowego w gminie oparto o elementy zabudowy przestrzennej głównych wsi gminy – dające obraz charakteru obiektów mieszkalnych. Wybrane wsie uznaje się za mające potencjalne szanse rozwojowe większe niż pozostałe wsie. Dysponują one dużą ofertą terenów pod inwestycje, znacznie przekraczającą potrzeby rozwojowe samych wsi.

| Miejscowość | Elementy zabudowy przestrzennej |
| --- | --- |
| Rakowiec | - osiedle bloków wielorodzinnych z kotłowniami i małą oczyszczalnią ścieków; - zespoły zabudowy jednorodzinnej ; - szkoła; - blok wielorodzinny w zespole działalności gospodarczej. |
| Licze | - zabudowa jednorodzinna rozproszona; - indywidualne domy folwarczne; - szkoła; - zabudowa dworska. |
| Baldram (Nowa Wieś Kwidzyńska) | - zabudowa dawnego PGR; - osiedle wielorodzinne (bloki); - zabudowa indywidualna siedliskowa; - zabudowa typu zagrodniczego; - zabudowa jednorodzinna. |
| Tychnowy | - zabudowa siedliskowa; - osiedle bloków wielorodzinnych ze szkołą i ośrodkiem zdrowia; - osiedle domów jednorodzinnych. |
| Mareza | - zabudowa typu podmiejskiego, w tym małe kamienice, domy rezydencyjne; - zabudowa zagrodnicza i siedliskowa; - domy jednorodzinne; - zabudowa szeregowa; - budynki wielorodzinne (bloki). |
| Korzeniowo | - zabudowa typu podmiejskiego o różnych formach; - osiedle domów jednorodzinnych; - zabudowa zagrodnicza. |

Dominujący charakter zabudowy w gminie to zabudowa indywidualna. Warunki mieszkaniowe w gminie Kwidzyn zbliżone są do średniej dla województwa pomorskiego. Wskaźniki określające przeciętną powierzchnię użytkową przypadającą na 1 osobę oraz liczbę osób przypadających na 1 izbę w budownictwie mieszkaniowym w gminie Kwidzyn 
i w województwie pomorskim przedstawia poniższa tabela.

| Obszar | Przeciętna liczba osób na 1 izbę | Przeciętna pow. użytkowa na 1 osobę w m2 |
| --- | --- | --- |
| gmina Kwidzyn | 1,01 | 19,3 |
| województwo pomorskie | 0,89 | 20,0 |

Dane Urzędu Statystycznego w Gdańsku, rocznik statystyczny 2003

W ostatnich latach stan mieszkalnictwa w gminie zmieniał  się następująco:

| Rok | Liczba mieszkań | Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem [m2] | Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkanie [m2] | Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] | Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2372 | 163318 | 68,9 | 16,8 | 4,11 |
| 2000 | 2403 | 168000 | 69,9 | 16,6 | 4,22 |
| 2002 | 2496 | 192800 | 77,2 | 18,9 | 4,01 |
| 2005 | 2569 | 218400 | 85,0 | 21,0 | 4,05 |

Od roku 2000 w odniesieniu do liczby mieszkań na terenie gminy obserwuje się poprawę sytuacji w budownictwie mieszkaniowym.

Szczegółową charakterystykę budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego 
w poszczególnych miejscowościach gminy Kwidzyn przedstawiono w Załączniku Nr 9.

Bliskość miasta ma wyraźny wpływ na charakter zabudowy wsi szczególnie blisko od niego położonych. Z przeprowadzonych analiz można wyprowadzić wniosek 
o zróżnicowanych szansach rozwojowych obszarów gminy, wynikających bądź to 
z położenia w stosunku do ciągów komunikacyjnych zarówno istniejących jak 
i planowanych miasta Kwidzyna, linii kolejowej, bądź z potencjalnych możliwości wypełniania funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

2.5.	Charakterystyka gospodarcza gminy

Położenie gminy Kwidzyn na mapie województwa pomorskiego jest korzystne i sprzyja jej gospodarczemu funkcjonowaniu. Bezpośrednie sąsiedztwo gminy z miastem Kwidzyn koncentrującym znaczny w skali kraju przemysł papierniczy, elektroniczny i przetwórczy, determinuje jej charakter jako zaplecze siły roboczej.

Przy koncentracji działalności przemysłowej i usługowej w mieście, dominującą dziedziną działalności gminy jest rolnictwo. Bazę ekonomiczną gminy stanowią głównie:

-	gospodarstwa rolne prywatne, powstałe w wyniku restrukturyzacji gospodarstw państwowych;

-	gospodarstwa rolne znajdujące się w restrukturyzacji;

-	gospodarstwa rolne prywatne;

-	działalność usługowa obsługi rolnictwa;

-	działalność turystyczno-rekreacyjna.

Najwyższy udział w powierzchni gminy Kwidzyn mają użytki rolne, zajmujące ok.  14142 ha, co stanowi 68,4 % powierzchni gminy. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne po państwowych gospodarstwach rolnych są objęte procesem przekształceń własnościowych w kierunku dzierżawy i prywatyzacji (w dużej części już zostały sprywatyzowane), poza tym tereny rolne są w zdecydowanej większości prywatne. Ogólną strukturę własnościową gruntów (na dzień 1.01.2005 r.) przedstawia poniższa tabela [ha]:

| Powierzchnia gruntów (ewidencyjna) | Powierzchnia ogólna |  | Użytki rolne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] | [ha] | [%] |
|  | 20671 | 100 | 14142 | 100 |
| Własność prywatna | 11050 | 53,5 | 10597 | 75,0 |
| w tym grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 10448 | - | 10054 | - |
| Własność państwowa lub gminna | 8811 | 42,6 | 2804 | 19,8 |
| Inne | 810 | 3,9 | 741 | 5,2 |

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie jest silnie zróżnicowana; strukturę tę przedstawione w tabeli poniżej (według danych za 2004 r.).

| Grupa obszarowa wg powierzchni [ha] | Liczba gospodarstw | Ogólna powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 414 | 900,8 |
| 5-10 | 113 | 826,7 |
| 10-15 | 89 | 1110,3 |
| 15 i więcej | 220 | 8230,4 |

Przeciętna wielkość gospodarstwa indywidualnego w gminie Kwidzyn wynosi 13,23 ha, jednak można zauważyć tendencję wzrostową w tym zakresie. Obserwuje się spadek liczby gospodarstw, zmniejsza się przede wszystkim liczba gospodarstw małych, 
a zwiększa liczba gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Gospodarstw wielkoobszarowych o powierzchni powyżej 100 hektarów jest w gminie niewiele.

2.6. 	Infrastruktura komunikacyjna

Gmina Kwidzyn posiada korzystne położenie geograficzno-przestrzenne w krajowych układach transportowo-komunikacyjnych, które perspektywicznie staną się układami transeuropejskimi.

Zlokalizowanie wsi w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, dobre połączenia komunikacyjne z miastem Kwidzyn, dobrze rozwinięta część dróg zapewniających dostępność do terenu – wpływają korzystnie na funkcjonowanie gminy i możliwości jej gospodarczego rozwoju. Elementami o negatywnym wpływie na możliwości rozwoju gospodarczego gminy są m.in.:

-	separowanie obszaru gminy od drogi południe-północ i projektowanej autostrady 
A-1 z powodu braku przeprawy mostowej na rzece Wiśle;

-	brak obwodnicy miasta Kwidzyn oraz m.in. brak obwodnic w miejscowościach: Rakowiec, Baldram, Licze i Tychnowy;

-	zły stan techniczny dróg, nadal znacząca ilość dróg bez nawierzchni utwardzonej.

Budowa przeprawy mostowej na Wiśle w powiązaniu z obwodnicą miasta stworzyłyby nowe szanse rozwojowe dla gminy. Miasto Kwidzyn jest w posiadaniu projektu małej obwodnicy Kwidzyna. System drogowy gminy  przedstawiono w Załączniku Nr 2.

2.7. 	Zarys struktury zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne

Specyficzne położenie gminy Kwidzyn w stosunku do miasta Kwidzyn ma wieloraki wpływ na charakter jej funkcjonowania. Również w sferze czynników energetycznych zauważalne jest zjawisko znaczniejszego nasycenia infrastrukturą techniczną obszarów przylegających do miasta. Występują więc powiązania z systemami miejskimi – dotyczy to zarówno elektroenergetyki jak i gazu, wody i ścieków.

Należy zauważyć, że infrastruktura techniczna nie stwarza barier rozwojowych dla gminy.

Syntetycznie struktura zaopatrzenia gminy Kwidzyn w czynniki energetyczne przedstawia się następująco:

- energia elektryczna

teren gminy przecina linia tranzytowa 400 kV, nie ma ona jednak związku 
z zasilaniem gminy w energię elektryczną;. bazę systemu zasilania gminy 
w energię elektryczna stanowią linie 110 kV powiązane z GPZ Mikołajki i GPZ Malbork. wprowadzone do GPZ Płn.; dalsza dystrybucja odbywa się liniami 15 kV do stacji 15/0,4 kV, a zasilanie odbiorców odbywa się liniami 0,4 kV;

- gaz ziemny przewodowy

przez teren gminy przebiega wysokociśnieniowy tranzytowy rurociąg gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50, powiązany ze stacją redukcyjną pierwszego stopnia, zlokalizowaną w rejonie wschodniego obszaru miasta Kwidzyn; dystrybucja dalsza odbywa się rurociągami średniego ciśnienia – obejmuje ona miejscowości: Rakowiec, Nowy Dwór, Obory, Grabówko, Korzeniowo, Baldram, Tychnowy, Lipianki, Pastwa, Gniewskie Pole; przewidywana jest dalsza rozbudowa sieci obejmująca w I etapie miejscowości Górcze i Pawlice; wieś Mareza zasilana jest z sieci gazowej niskiego ciśnienia zasilającej miasto Kwidzyn;

- ciepło

system z oczywistych względów ma charakter źródeł rozproszonych – zarówno gazowych, olejowych jak i węglowych; wyróżnić tu trzeba dwa rodzaje grup odbiorców:

-	budownictwo mieszkaniowe,

w tym:

A. budynki wielorodzinne

– Mareza, Górki, Rakowiec, Nowy Dwór 			– kotłownie gazowe;

– Pawlice, Gurcz, Kamionka				– kotłownie olejowe;

– Szałwinek						– kotłownia węglowa;

– Ośno							– ogrzewanie etażowe
								   węglowe;

B. budynki jednorodzinne

– stosowane paliwa: głównie węgiel, drewno,  w pojedynczych przypadkach olej lub gaz;

C. gospodarstwa wiejskie

– stosowane paliwa: głównie węgiel i drewno;

–	budownictwo usługowe - szkoły, ośrodki zdrowia

– Rakowiec, Nowy Dwór, Korzeniewo, Tychnowy 	– kotłownie gazowe;

– Janowo 							– kotłownie węglowe;

– Licze 							– kotłownie olejowe.

3.	Charakterystyka istniejącego stanu systemów zasilania w czynniki energetyczne

3.1.	Charakterystyka systemu elektroenergetycznego

Dostawcą energii elektrycznej dla gminy Kwidzyn jest Koncern Energetyczny Energa S.A. - Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne w Elblągu - Rejon Energetyczny Kwidzyn ul. Łąkowa 38, który odpowiada za ciągłość dostawy energii elektrycznej, jakość dostawy, eksploatację, ruch urządzeń energetycznych, rozwój oraz modernizację systemu elektroenergetycznego.

Gmina Kwidzyn zasilana jest w energię elektryczną z dwóch Głównych  Punktów Zasilania (GPZ) o napięciu 110/15kV:

-	GPZ Kwidzyn Celuloza,

-	GPZ Kwidzyn Północ,

które pracują w oparciu o zewnętrzne powiązania układu krajowego systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia tj. 400-220kV i 110 kV.

Poprzez układ transformacji zasilana jest cała sieć napowietrzna i kablowa średniego

i niskiego napięcia.

Gwarancją ciągłości i bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej i mocy do wymienionych GPZ-tów są linie napowietrzne wysokiego napięcia 110kV, których zdolność przesyłowa ma duże rezerwy sięgające 50% faktycznego obciążenia.

Do GPZ-tu Kwidzyn Celuloza wchodzą następujące linie:

1. Kombinat Nr 1 -  linia kablowa o przekroju 300 mm2,

2. Kombinat Nr 2 -  linia kablowa o przekroju 300 mm2,

3. Kombinat Nr 3 - linia kablowa o przekroju 300 mm2,

4. Kwidzyn Północ - linia napowietrzna o przekroju 240 mm2,

5. Malbork Południe - linia napowietrzna o przekroju 240 mm2,

6. Grudziądz Wschód - linia napowietrzna o przekroju 240 mm2,

7. Grudziądz Zachód - linia napowietrzna o przekroju 240 mm2.

Do GPZ-tu Kwidzyn Północ wchodzą linie:

1. Kwidzyn Celuloza - napowietrzna o przekroju 240 mm2

2. Mikołajki Pomorskie - napowietrzna o przekroju 240 mm2.

Stan techniczny i przesyłowy linii, a także cały układ elektroenergetyczny można ocenić jako bardzo dobre.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące stopnia obciążenia stacji transformatorowych obu GPZ zasilających gminę Kwidzyn.

Stacja transformatorowa GPZ Kwidzyn Celuloza

| Lp. | Transformator 110/15kV | Moc zainstalowana | Moc czynna | Obciążenie transformatorów w % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MVA | MW | 2004 rok | 2005 rok |
| 1. | TR I | 16 | 13,5 | 29,5 | 30 |
| 2. | TR II | 16 | 13,5 | 34,0 | 35 |

Stacja transformatorowa GPZ Kwidzyn Północ.

| Lp. | Transformator 110/15kV | Moc zainstalowana | Moc czynna | Obciążenie transformatorów w % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MVA | MW | 2004 rok | 2005 rok |
| 1. | TR I | 16 | 13,5 | 29,5 | 30 |
| 2. | TR II | 16 | 13,5 | 29,7 | 30 |

Jak z powyższych danych wynika przyrosty obciążenia pracujących jednostek transformatorowych są niewielkie, natomiast rezerwy mocy elektrycznej na transformatorach utrzymują się ciągle na wysokim poziomie (70%).

Charakterystykę potencjału technicznego urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Kwidzyn zawiera poniższa tabela.

Potencjał techniczny urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Kwidzyn

| 1. | Linie elektroenergetyczne 15 kV | napowietrzne | 144 km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kablowe | 7 km |
| 2. | Linie elektroenergetyczne 0,4 kV | napowietrzne | 210 082 km |
|  |  | kablowe | 11 089 km |
| 3. | Ilość stacji transformatorowych 15/0,4 kV | sieciowe | 106 szt. |
|  |  | abonenckie | 18 szt. |
| 4. | Moc stacji transformatorowych 15/0,4 kV | sieciowe | 9 446 kVA |
|  |  | abonenckie | 5 253 kVA |
| 5. | Ilość punktów oświetlenia ulicznego | własność koncernu ENERGA | 898 szt. |
|  |  | własność Gminy | 186 szt. |
| 6. | Ilość energii elektrycznej pobranej na oświetlenie | 2003 rok | 2004 rok |
|  |  | 673 MWh | 643 MWh |
| 7. | Szczytowe obciążenie Gminy Kwidzyn | na 31.12.2004 r. | 4,3 MW |
| 8. | Źródła wytwarzania energii elektrycznej na terenie Gminy Kwidzyn | Kamionka | 40 kW |
|  |  | elektrownia wodna - Szadowo Młyn | 30 kW |

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia gminy Kwidzyn

Z GPZ-tów Kwidzyn Celuloza oraz Kwidzyn Północ wyprowadzone są w kierunku  gminy linie napowietrzne i kablowe - magistralne 15 kV wraz z odgałęzieniami zasilającymi stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Z informacji uzyskanych w Oddziale Elbląskich Zakładów Energetycznych wynika, że cała infrastruktura przesyłowo - zasilająca gminy pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej dla użytkowników.

Na terenie gminy pracują 124 stacje transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy
14 699 kVA. Stan techniczny tych stacji uznać należy jako dobry. Stopień obciążenia jest zróżnicowany (średnio od 55% do 90%), co świadczy o pewnej rezerwie mocy, którą można wykorzystać dla wzrostu zapotrzebowania, czy podłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej. W przypadku stacji transformatorowych 15/0,4kV pracujących 
z pełnym obciążeniem, może się to wiązać z koniecznością wymiany transformatora na jednostkę odpowiednio większej mocy, łącznie z potrzebą dostosowania sieci niskiego napięcia do rzeczywistych potrzeb.

Z systemu zasilania 15 kV tj. stacji transformatorowych 15/0,4 kV prowadzona jest sieć niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrzna i kablowa bezpośrednio do odbiorców energii elektrycznej.

Ogółem długość tej sieci na terenie gminy Kwidzyn wynosi 221,2 km w tym:

-	210 km to sieć napowietrzna,

-	11,2 km to sieć kablowa.

W liniach napowietrznych przekroje mieszczą się w przedziale od 35 mm2 do 70 mm2.

Ogólnie stan techniczny linii elektroenergetycznych jest na pograniczu zadawalającego. Z danych uzyskanych w Oddziale Elbląskie Zakłady Energetyczne wynika, że konfiguracja sieci wysokiego napięcia tj. 110 kV pozostanie niezmieniona, natomiast rozbudowie i modernizacji ulegać będzie sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Oświetlenie ulic i placów

Gmina Kwidzyn posiada ogółem 1084 punkty oświetlenia z żarówkami od 100÷250 W. Zużycie roczne energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w 2003 i 2004 r. wynosiło:

roku 2003	-	673 000 kWh,

roku 2004	-	643 000 kWh.

Stan techniczny oświetlenia ulic i placów w gminie ulega systematycznej modernizacji 
i poprawie.

Wynikiem tego jest:

- poprawa niezawodności funkcjonowania,

- poprawa efektywności oświetlenia i optymalizacji,

- zmniejszenie kosztów utrzymania i konserwacji,

- wydłużenie bezawaryjnej pracy lamp,

- poprawa estetyki oświetlenia,

- zmniejszenie poboru energii elektrycznej na oświetlenie.

Przy dalszej realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i placów należy zwrócić szczególną uwagę na:

- natężenie oświetlenia,

- równomierność oświetlenia,

- oszczędność mocy i energii elektrycznej.

Parametry dostarczanej energii elektrycznej

Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. opracował dla Rejonu Energetycznego Kwidzyn program inwestycji na lata 2005 – 2010, które mają na celu poprawę warunków 
i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz zmniejszenie  awaryjności. Zakres programu przedstawiono w rozdziale 8 opracowania.

Awaryjność urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Kwidzyn w latach 2003 
i 2004 była następująca:

| Rok | Średnie napięcie 15 kV |  | Niskie napięcie 0,4 kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość awarii | Czas wyłączeń | Ilość uszkodzeń | Czas wyłączeń |
|  | szt. | godz. | szt. | godz. |
| 2003 | 5 | 10 | 154 | 571,34 |
| 2004 | 18 | 36 | 252 | 934,92 |

Wzrost ilości awarii i uszkodzeń w roku 2004 był wynikiem specyficznych warunków atmosferycznych w tym okresie czasu, a nie pogorszenia stanu technicznego urządzeń sieciowych.

Prowadzona w ostatnich latach systematyczna modernizacja sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy doprowadziła do zadawalającego stanu sieci pod względem technicznym, zapewniającego ciągłość w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymanie wymaganych umową parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej odbiorcom.

Szczytowe zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla gminy Kwidzyn na dzień 31.12.2004 roku wynosiło:

Moc elektryczna				-	      4,3 MW,

Roczne zużycie energii elektrycznej		-	20 493 MWh.

Ilość odbiorców i zużycie energii elektrycznej przez gminę Kwidzyn w latach 2003 i 2004 były następujące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | 2003 | 2004 | Wzrost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość odbiorców | szt. | 3 274 | 3 401 | 127 |
| 2. | Zużycie energii elektrycznej | MWh | 18 528 | 20 493 | 1 965 |
| 3. | Zużycie energii elektrycznej na jednego odbiorcę | kWh/odb. | 5 659 | 6 025 | 366 |

Największą grupę odbiorców stanowi odbiór bytowo-komunalny; wskaźnik zużycia energii elektrycznej na jednego odbiorcę w tej grupie wynosi 2 815 kWh, natomiast wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1 odbiorcę ogółem to 6 025 kWh.

Istniejąca rezerwa mocy elektrycznej w GPZ-tach oraz w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV daje duże szanse powodzenia realizacji działań rozwojowych gminy Kwidzyn 
w zakresie;

- rozwoju budownictwa indywidualnego i wielorodzinnego,

- rozwoju przemysłu drobnego i energochłonnego,

- rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego,

- rozwoju punktów hotelowo-gastronomicznych,

- rozwoju rzemiosła, usług transportu samochodowego.

Ocena stanu zasilania gminy Kwidzyn w energię elektryczną

Stan zasilania gminy Kwidzyn w energię elektryczną można uznać za dobry. Nie istnieje obecnie zagrożenie obniżenia jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej dla użytkowników wszystkich grup odbioru energii i mocy elektrycznej, jak również
nie przewiduje się takiego zagrożenia w najbliższej przyszłości. Istniejąca rezerwa mocy w GPZ-tach 110/15 kV, w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV oraz przepustowość na liniach elektroenergetycznych wszystkich napięć są tego gwarantem.

W ramach programu prac rozwojowych  i modernizacyjnych na lata 2005 ÷ 2010 opracowanego przez Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A., bezpieczeństwo energetyczne gminy Kwidzyn w zakresie zaopatrzenia w moc i energię elektryczną zostanie zachowane, zgodnie z  wymogami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 roku.

Uwarunkowania w zakresie gospodarki energetycznej

Na terenie gminy występują elementy infrastruktury technicznej powodujące zajętość terenu i wywołujące ograniczenia; dotyczy to:

- linii elektroenergetycznych 400 kV - 110 kV i 15 kV,

- rurociągu gazu ziemnego przewodowego.

Ograniczenia dla linii elektroenergetycznych ustalone ustalono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ustalono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Bariery rozwojowe dla infrastruktury energetycznej, to:

-	brak dostatecznych środków finansowych na realizację pełnego programu rozwoju inwestycyjnego i modernizacyjnego urządzeń energetycznych, zasilających 
i przesyłowych, a szczególnie w sieci niskiego napięcia, w Oddziale Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A.,

-	występujące problemy z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i wykup terenów pod budowę urządzeń energetycznych - stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych.

3.2.	Charakterystyka systemu gazowniczego

Do gminy Kwidzyn doprowadzony jest gaz ziemny przewodowy z krajowego systemu gazowniczego wysokiego ciśnienia rurociągiem DN400 poprowadzonym z kierunku Grudziądza na Sztum z odgałęzieniem DN100 z Rakowca do Prabut.

We wsi Rakowiec zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa I0 o przepustowości nominalnej 8 000 Nm3/h, która jest źródłem gazu ziemnego przewodowego dla gminy 
i miasta Kwidzyn.

Miejscowości zgazyfikowane według stanu na trzeci kwartał 2005 to:

- z sieci średniego ciśnienia

- Baldram, Rakowiec, Obory, Nowy Dwór, Grabówko, Korzeniewo, Górki, Tychnowy, Lipianki , Gniewskie Pole, Pastwa;

- z sieci niskiego ciśnienia

- Mareza.

Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy Kwidzyn wynosi:

-	gazociągi		61,633 km,

-	przyłącza gazowe	24,846 km.

Struktura zużycia gazu ziemnego przewodowego w gminie Kwidzyn 
w latach 2003 i 2004

| Wyszczególnienie | 2003 |  | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość odbiorców | zużycie | ilość odbiorców | zużycie |
|  |  | tys. m3 |  | tys. m3 |
| Gospodarstwa domowe | 483 | 496,4 | 538 | 556,0 |
| Przemysł, usługi, handel | 13 | 14,5 | 13 | 21,0 |
| Inni odbiorcy | 18 | 175,8 | 11 | 12,0 |
| Razem | 514 | 686,7 | 562 | 589,0 |
| Średnie zużycie roczne na 1 odbiorcę | 1,336 |  | 1,048 |  |

W grupie odbioru gospodarstwa domowe w okresie 2003-2004 r. nastąpił 12% przyrost rocznego zużycia gazu, natomiast w grupie przemysł, usługi i handel przyrost o 45%. W grupie odbioru inni odbiorcy nastąpił znaczny spadek zużycia gazu, bo aż o 93%. Zmniejszyła się również liczba odbiorców w tej grupie.

Obecnie na terenie gminy Kwidzyn prowadzone są przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku intensywne akcje marketingowe mające zachęcić mieszkańców gminy do poboru gazu ziemnego przewodowego z przyłączy nieaktywnych, których na terenie gminy Kwidzyn  jest około 300. Jednocześnie prowadzone są rozmowy mające na celu gazyfikację następujących wsi:

-	w I etapie  - Gurcz i Pawlice,

-	w II etapie - kolejne miejscowości gminy Kwidzyn.

Oddziaływanie gazyfikacji na środowisko naturalne

Gazociąg oraz stacja redukcyjno-pomiarowa stanowią układ hermetycznie zamknięty
i - wyłączając stany awaryjne - nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie dalszej gazyfikacji gminy sprzyjać będzie ochronie środowiska poprzez redukcję lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników spalin.

3.3.	Charakterystyka systemu zasilania w ciepło

Na terenie gminy Kwidzyn nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Zasilanie poszczególnych odbiorców w ciepło opiera się przede wszystkim na ogrzewaniu rozproszonym, głównie piecowym węglowym. Część  budownictwa mieszkaniowego 
i szkolnego ogrzewana jest w oparciu o paliwa ekologiczne. Do mieszkań na osiedlach mieszkaniowych w Gurczu i Pawlicach ciepło dostarczane jest z kotłowni olejowych. Na osiedlach w Górkach, Marezie i Rakowcu wybudowano osobno dla  każdego bloku kotłownie gazowe. Gazem ogrzewane są budynki szkół w miejscowościach Tychnowy, Korzeniewo, Nowy Dwór i Rakowiec oraz budynki przedszkoli w Korzeniewie i Rakowcu. Szkoła w Liczu posiada kotłownię olejową.

Kotłownie lokalne rozmieszczone w różnych miejscowościach gminy Kwidzyn zostały scharakteryzowane w tabeli poniżej, a ich lokalizację przedstawiono na mapie gminy Kwidzyn.

Indywidualne źródła ciepła rozmieszczone są na całym obszarze gminy wszędzie tam, gdzie zlokalizowane są budynki mieszkalne nie podłączone do kotłowni lokalnych oraz tam, gdzie korzysta się z palenisk domowych na przygotowanie posiłków. Indywidualne źródła ciepła pokrywają ok. 76,7% zapotrzebowania w gminie na energię cieplną.

Indywidualne systemy ogrzewania to w większości piece opalane węglem lub drewnem.

W rejonie istniejącej sieci gazowej często czynnikiem grzewczym jest gaz ziemny (szczególnie w nowych lub modernizowanych budynkach). Z uwagi na relacje cenowe paliw, odbiorcy ciepła, mimo podłączenia do sieci gazowej, nie zawsze wykorzystują gaz w powyższych celach.

Część kotłowni olejowych obsługuje więcej niż jeden budynek. Tak jest w przypadku kotłowni lokalnych w miejscowościach Gurcz i Pawlice, które obsługują odpowiednio 4 i 2 bloki mieszkalne. Ciepło z tych kotłowni doprowadzane jest do odbiorców krótkimi odcinkami preizolowanej sieci cieplnej (do 50 mb). Izolacyjność sieci oceniana jest jako dobra.

Lokalne kotłownie zaopatrują odbiorców w energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).  Kotłownie lokalne opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym wyposażone są w automatykę pogodową. Budynki mieszkalne w Gurczu (47-40) zasilane z kotłowni olejowej oraz budynki w miejscowości Górki (14-16) zostały opomiarowane w zakresie zużycia.

Wykaz kotłowni lokalnych w gminie Kwidzyn

| L.p. | Nazwa i adres właściciela | Moc zainstalowana [kW] | Wyposażenie | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wspólnota Mieszkaniowa GURCZ | 350 | Kotły Viessmann | Olej opałowy | 35 m3 | Kotłownia obsługuje 4 budynki nr 37-40 |
| 2. | Wspólnota Mieszkaniowa GÓRKI | 7x63 | Kotły Ferolli | GZ 50 | 140.000m3 | po 1kotłowni dla każdego z siedmiu bloków; nr 14-20 |
| 3. | Wspólnota Mieszkaniowa MAREZA | 2x84 | j.w. | GZ 50 | 32.000 m3 | Dwie kotłownie: ul. Osiedlowa 13 ul. Osiedlowa 15 |
| 4. | Wspólnota Mieszkaniowa PAWLICE | 160 | Kotły Viessmann | Olej opałowy | 32 m3 | Kotłownia obsługuje dwa budynki: nr 14 i 15 |
| 5. | Wspólnota Mieszkaniowa SZAŁWINEK | 165 | - | Węgiel | - |  |
| 6. | Miasto Kwidzyn KAMIONKA | 90 | - | olej opałowy | 10 m3 | kotłownia obsługuje 1 budynek nr 2 (ujęcie wody) |
| 7. | Wspólnota Mieszkaniowa RAKOWIEC | 3x110 | - | GZ 50 | 75.000 m3 | po 1 kotłowni dla każdego z trzech bloków; ul. Pawlicka 2, 4 i 6 |
| 8. | Szkoła Podstawowa TYCHNOWY | 300 | - | GZ 50 | 35.000 m3 | zmodernizowana |
| 9. | Szkoła Podstawowa RAKOWIEC | 260 | Kotły Viessmann | GZ 50 | 34 500 m3 |  |
| 10. | Szkoła Podstawowa LICZE | 250 | Kocioł Viessmann | Olej opałowy | 20 m3 |  |
| 11. | Szkoła Podstawowa NOWY DWÓR | 260 | Kocioł Viessmann | GZ 50 | 31 000 m3 |  |
| 12. | Szkoła Podstawowa KORZENIEWO | 220 | Kocioł Viessmann | GZ 50 | 30.000 m3 | Oddana do użytku na sezon grzewczy 2000/2001 |
| 13. | Szkoła Podstawowa JANOWO | 250 | - | Węgiel | 150 Mg | planowana modernizacja w 2006 r. |
| 14. | POLIMA GURCZ | 2000 | Kocioł parowy Rumia ENOP3000 | Trociny | 2800 Mg | technologia + odzysk ciepła odpadowego na ogrzewanie |
| 15. | PHP EXPOM NOWY DWÓR | 1000 | 2 kotły WCO80 | Węgiel | 650 Mg | ogrzewanie pomieszczeń i hal |
| 16. | Cafe Sati MAREZA | 100 | 2 kotły wodne | Olej opałowy | 25 m3 | 1 kocioł – ogrzewanie, drugi – technologia |
| 17. | CESMEX Gniewskie Pole | 80 | - | GZ50 | 15.000m3 | ogrzewanie pomieszczeń |

3.4.	Charakterystyka pozostałych źródeł/nośników energii

Poza systemem elektroenergetycznym, gazowniczym oraz lokalnymi i indywidualnymi źródłami ciepła na terenie gminy Kwidzyn istnieją zasoby energii odnawialnej.

Problem wykorzystywania zasobów paliw odnawialnych jest złożony i związany jest 
z jednej strony z dostępnością i niską ceną paliw konwencjonalnych, z drugiej zaś strony 
z ciągle niedostatecznym rozpowszechnieniem w Polsce technologii bazujących na paliwach niekonwencjonalnych oraz korzyści wynikających z zagospodarowania ich potencjału.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektywna metodą ograniczenia emisji do atmosfery ni tylko tzw. gazów cieplarnianych, jak dwutlenek węgla, ale także takich zanieczyszczeń atmosfery jak dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Zastosowanie tych źródeł do wytwarzania energii przynosi znaczny efekt ekologiczny zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest w Polsce niezbędny, ze względu na konieczność wypełnienia zobowiązań ekologicznych Polski, a zwłaszcza dostosowania się do ostrych wymagań dyrektyw unijnych (Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie promocji wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej). W związku z powyższym powstało szereg dokumentów rządowych zawierających cele 
i działania dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii).

Obecnie na terenie gminy Kwidzyn nie wykorzystuje się odnawialnych źródeł energii 
w znaczącym zakresie. Poniżej omówiono potencjalne możliwości dla gminy Kwidzyn
w odniesieniu do takich odnawialnych źródeł energii jak:

-	wody geotermalne,

-	elektrownie wiatrowe,

-	kolektory słoneczne,

-	śmieci i odpady komunalne,

-	biomasa jako:

-	biogaz – produkt procesów odgazowania odpadów komunalnych;

-	biogaz uzyskiwany z ferm hodowlanych i oczyszczalni ścieków;

-	osady z oczyszczalni ścieków;

-	uprawy energetyczne, słoma, drewno;

-	pompy ciepła,

-	elektrownie wodne.

Wody geotermalne

Gmina Kwidzyn położona jest na obszarze poza rejonami zalegania wód geotermalnych o temperaturze zapewniającej korzystne warunki ich wykorzystywania 
(70-800C); w rejonie Kwidzyna temperatura złóż wody na głębokości ok. 2000m nie przekracza 40÷50 0C, co ogranicza efektywność wykorzystania tych wód do celów grzewczych.

Elektrownie wiatrowe

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się duże zainteresowanie inwestorów rozwojem energetyki wiatrowej. W Polsce rejonami uprzywilejowanymi do wykorzystania energii wiatru jest Wybrzeże Morza Bałtyckiego, Suwalszczyzna i Równina Mazowiecka. Za energetycznie użyteczny uznaje się wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż 4m/s i nie większą niż 30m/s. Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na danym terenie określone są nie tylko zasobami wiatru, ale także rozwojem lokalnej infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim elektroenergetycznej. Dotychczas w planowaniu rozwoju sieci elektroenergetycznych, zasoby energii wiatru i kwestie rozwoju energetyki wiatrowej nie były brane pod uwagę.

W "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego" Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako niezbędne uznał przygotowanie studium pomocnego dla koordynowania inicjatyw poszczególnych inwestorów i samorządów gminnych. Studium takie opracowano w 2003 r. Określono w nim obszary, na których ze względów krajobrazowych, prawnych i innych, rozwój energetyki wiatrowej powinien być wykluczony oraz wstępnie wyselekcjonowane rejony, w których lokalizacja elektrowni wiatrowych wydaje się być stosunkowo najmniej konfliktowa. Wytypowane w studium rejony odpowiednie dla rozwoju energetyki wiatrowej koncentrują się przede wszystkim na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich o wybitnie korzystnych warunkach wiatrowych. Potencjalnie korzystne warunki występują również we wschodniej części Żuław oraz na słabo zalesionych terenach gminy Debrzno i Człuchów. Formułując wskazania dla konkretnych składanych wniosków, dotyczących budowy siłowni wiatrowych określone wstępnie w w/w studium zasięgi rejonów należy uszczegółowić, uwzględniając miejscowe uwarunkowania prawne, ekologiczne, sozologiczne i własnościowe.

Według w/w „Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim” opracowanego w 2003 r. planuje się zlokalizowanie w województwie pomorskim znacznej ilości elektrowni wiatrowych. Do 2010 r. wielkość mocy zainstalowanej może wzrosnąć nawet do 600÷800 MW. Stąd też, w dłuższej perspektywie mogą na tym terenie wystąpić problemy z odbiorem energii wyprodukowanej 
w elektrowniach wiatrowych. Planowane w województwie pomorskim instalacje, poza pojedynczymi elektrowniami, to najczęściej farmy składające się z kilku do kilkunastu elektrowni o mocach 5 ÷ 30 MW.

Dla województwa pomorskiego nie opracowano dotychczas mapy zasobów energii wiatru, odpowiedniej dla lokalizacji konkretnych inwestycji wiatrowych i oszacowania ich ekonomicznej opłacalności. Z ogólnej mapy opracowanej na podstawie danych pomiarowych z lat 1971 ÷ 2000 wynika, że Pobrzeża Słowińskie i Kaszubskie na obszarze województwa pomorskiego położone są w strefie o wybitnie korzystnych zasobach wiatru, natomiast pozostały obszar województwa leży w korzystnej strefie energetycznej wiatru. Stosowalność powyższych danych jest jednak ograniczona, ze względu na małą liczbę stacji pomiarowych, niewielką wysokość wykonywania pomiarów prędkości wiatru (zwykle 10-13m) oraz nieodpowiednie położenie części stacji w stosunku do przeważającego na danym terenie kierunku wiatru.

Z Ustawy o ochronie przyrody wynika, że lokalizacja elektrowni wiatrowych jest wykluczona w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody. Na terenie pozostałych form ochrony przyrody, a zwłaszcza istotnych w skali regionalnej parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, lokalizacja taka z prawnego punktu widzenia może mieć miejsce, pod warunkiem, że zakazu tego nie zawierają przepisy prawa lokalnego oraz, że lokalizacja nie spowoduje dewaloryzacji chronionych wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych. Ochrona krajobrazu jest powszechna i powinna być realizowana przez plany zagospodarowania przestrzennego.

Pracujące siłownie wiatrowe działają odstraszająco na ptaki przelatujące, mogą więc zakłócać przemieszczanie się ptaków wzdłuż korytarzy ekologicznych niezależnie od ich rangi i wielkości. Przepisy prawa miejscowego – rozporządzenia wojewodów dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz plany ochrony parków krajobrazowych wykluczają lokalizację elektrowni wiatrowych w parkach krajobrazowych
i w obrębie obszarów chronionego krajobrazu oraz tych częściach otulin parków położonych w granicach województwa pomorskiego, gdzie pogorszyłyby one stan środowiska parku, w tym krajobrazu. W lokalnej skali istotne znaczenie jako czynnik ograniczający lokalizację elektrowni wiatrowych mają pozostałe małoobszarowe lub punktowe formy ochrony przyrody, tj. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt – wszystkie powinny być wyłączone z lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu na ich znaczenie ekologiczne i krajobrazowe. Tereny objęte formami ochrony przyrody należy więc traktować jako wyłączone z lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu na ich wartość i znaczenie ekologiczne.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, 
w „Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim” uznano za wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary:

− wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody,

− projektowane obszary ochronne,

− tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,

− tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego,

− tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m,

− tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

Z w/w „Studium...” wynikają następujące ograniczenia dla lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze gminy Kwidzyn:

-	obszar gminy Kwidzyn nie należy do obszarów predestynowanych w „Studium...” dla  rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim,

-	tereny zachodnie gminy, położone wzdłuż Wisły należą do głównych szlaków wędrówki i przebywania ptaków,

-	część obszaru gminy należy do obszarów chronionego krajobrazu,

-	znacząca część gmina położona jest w obrębie korytarzy ekologicznych 
o międzynarodowym znaczeniu .

Kolektory słoneczne

Wraz  z dynamicznym rozwojem technik solarnych szybko maleje cena kolektorów słonecznych czy też ogniw fotowoltanicznych. Nadal jednak koszty inwestycyjne w tym zakresie są wysokie. Należy oczekiwać, że wraz z postępem technologicznym 
i zwiększeniem skali produkcji wykorzystanie energii słońca stanie się coraz powszechniejsze – najpierw do przygotowania ciepłej wody i wspomagania centralnego ogrzewania przez kolektory słoneczne, a w dalszej przyszłości – do wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltanicznych.

Śmieci i odpady komunalne

Gmina Kwidzyn nie posiada spalarni śmieci i odpadów komunalnych. Odpady powstające na terenie gminy Kwidzyn deponowane były do tej pory na składowisku odpadów w Bądkach  w gminie Gardeja. W 2002 r. zdeponowano 978 Mg odpadów komunalnych, zaś w 2003 r. – 986 Mg odpadów. Eksploatacja tego składowiska zostanie zakończona w I kwartale 2006 r..

Biomasa

Biogaz – produkt procesów odgazowania odpadów komunalnych

Składowisko w Bądkach stanowi źródło biogazu, pochodzącego z procesu rozkładu składników organicznych. Zebranie, wyprowadzenie i spalanie gazu wysypiskowego daje możliwości uzyskania energii do wykorzystania dla potrzeb lokalnych. Gaz z wysypiska 
w Bądkach zasila generator prądotwórczy o mocy 60 kWel. Odgazowanie zgromadzonych odpadów zostało wykonane przez firmę LAMBDA z Niemiec i stanowi jej własność, jak również jest przez tę firmę obsługiwane. W skład instalacji wchodzą: studnie gazowe, dreny gazowe, kontenerowa spalarka i stacja odciągania gazu wraz z agregatem prądotwórczym. W zależności od ilości ujmowanego ze złoża gazu jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej lub jest spalany. Instalacja wyposażona jest w system monitorowania ilości i składu odciągniętego gazu, oraz urządzenia do zabezpieczenia przed wybuchem gazu.

We wrześniu 2004 r. uruchomiono w Gilwie Małej na terenie gminy Kwidzyn Zakład Gospodarki Odpadami. Pojemność docelowa nowego składowiska odpadów komunalnych wynosi ok. 210 tys. m3. Chłonność jednej kwatery pozwoli na ok. ośmioletni okres eksploatacji i zapewni możliwość zdeponowania ok. 160 tys. Mg sprasowanych odpadów. Docelowo zakłada się realizację trzech niezależnych kwater. Powierzchnia składowiska wynosi o. 3,3 ha. Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej będzie obsługiwał wszystkie gminy powiatu kwidzyńskiego na mocy porozumienia międzygminnego z 2001 r.

Składowisko odpadów komunalnych w Gilwie Małej stanowi potencjalne źródło biogazu pochodzącego z procesu rozkładu składników organicznych. Ilość uzyskiwanego biogazu zależy od ilości i jakości gromadzonych odpadów, ich struktury oraz warunków klimatycznych. Szacuje się, że z 1 tony zgromadzonych odpadów można otrzymać ok. 2-4 m3 gazu. Przeciętna wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi ok. 20 MJ/m3. Ocenia się, że zebranie, wyprowadzenie i spalenie biogazu pochodzącego z nowego wysypiska pozwoli uzyskać moc rzędu do kilkuset kW, do wykorzystania przede wszystkim dla potrzeb lokalnych (np. potrzeby własne składowiska). Przewiduje się możliwość wykorzystania gazu wysypiskowego po upływie około 5-7 lat jego funkcjonowania.

Biogaz uzyskiwany z ferm hodowlanych i oczyszczalni  ścieków

Biogaz na terenie gminy Kwidzyn może być również pozyskiwany z ferm hodowlanych. Sugeruje się ewentualne wykorzystanie tych źródeł do lokalnego ogrzewania (np. domów ekologicznych).

Tak jak biogaz uzyskiwany z obornika, również biogaz uzyskiwany z procesów gnilnych w warunkach beztlenowych w oczyszczalniach ścieków może być brany pod uwagę jako paliwo do wytwarzania ciepła (po przeróbce) do ogrzewania budynków zlokalizowanych w pobliżu oczyszczalni ścieków.

Osady z oczyszczalni ścieków

Na terenie gminy Kwidzyn funkcjonuje 8 oczyszczalni ścieków typu mechaniczno-biologicznego, jedna biologiczna oraz 32 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni przydomowych, z których 6 stanowi mienie komunalne. Łączna ilość powstających osadów ściekowych wynosi ok. 92 Mg/rok. Osady z większości oczyszczalni są kierowane do oczyszczalni International Paper S.A. w Kwidzynie. Osady z oczyszczalni Agencji Nieruchomości Rolnych, z Gurcza, Bronna i Baldarmu są składowane  w oczyszczalni 
w m. Lipinka gm. Nowy Staw. Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki ze wsi Mareza, Korzeniewo, Górki i części wsi Obory. Ścieki te są odprowadzane za pośrednictwem lokalnych przepompowni ścieków  do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Kwidzyna, a następnie do oczyszczalni I.P.S.A w Kwidzynie.

Wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kwidzyn z uwagi na rozproszone zlokalizowanie oczyszczali, wydaje się technicznie kłopotliwe i może okazać się nieuzasadnione ekonomicznie. Ciepło zawarte w ściekach może być ewentualnie wykorzystane w pompach cieplnych. Ścieki mogą stanowić tzw. dolne źródło ciepła pompy cieplnej.

Uprawy energetyczne

Na terenie gminy Kwidzyn istnieją duże możliwości wykorzystania energii odnawialnej pochodzącej z przetwarzania biomasy na energię użyteczną, głównie cieplną. Od kilku lat pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzą doświadczenia polowe z wierzbami krzewiastymi w pradolinie Wisły w Oborach koło Kwidzyna. Wyniki badań i analiza rynku potwierdzają możliwość wykorzystania wikliny jako surowca energetycznego. Problem z wprowadzeniem upraw energetycznych na szerszą skalę tkwi w barierach natury psychologicznej rolników i przyzwyczajeń do upraw tradycyjnych.

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych zostało uznane za szansę dla powiatu kwidzyńskiego. Znalazło to swój wyraz w opracowaniu, w ramach Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego, programu operacyjnego pn. „Biomasa jako alternatywne źródło energii”. Program ten zakłada:

- racjonalne wykorzystanie energii na poziomie regionalnym,

- uprawę wikliny jako alternatywnego  źródła energii,

- wykorzystanie biomasy jako alternatywne źródło energii.

Program powyższy skierowany został do jednostek administracji publicznej, użytkowników energii, rolników z terenu Kwidzyńskiej Doliny Wisły. Długofalowym założeniem projektu jest utworzenie w kwidzyńskim odcinku doliny Wisły ok. 10 000 ha upraw wikliny do celów energetycznych oraz zapewnienie odbioru wyprodukowanego towaru.

Program przewiduje cztery etapy realizacji:

- 	Etapy I (zrealizowany do końca 2002 r.) i Etap II (do 2004 r.) – przeszkolenie pracowników starostwa i gmin oraz innych osób związanych z programem, popularyzacja idei pozyskania energii z wikliny oraz innych rodzajów biomasy;

-  Etap III realizowany od 2004 r. – założenie upraw wielohektarowych na ziemiach indywidualnych rolników oraz ziemi agencyjnej; powstanie kolejnych kotłowni na biomasę; utworzenie przedsiębiorstwa produkującego energię, w którym rolnicy 
i przedsiębiorcy staną się akcjonariuszami;

-  Etap IV zakłada -  w przypadku powodzenia etapów I-III – produkcje metanolu 
w fabryce w jednej z gmin powiatu kwidzyńskiego.

W 2005 r. powierzchnia plantacji wierzby energetycznej w powiecie kwidzyńskim wynosiła 73,8 ha. Właścicielami plantacji są:

-	rolnicy indywidualni					-	22,3 ha

-	Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie	-	  5,0 ha

-	Eko – Energia Sp. z o.o. w Kwidzynie		-	38,0 ha

-	plantacje mateczne – Eko – Inicjatywa		-	  8,5 ha.

Plantacje mateczne zlokalizowane są w 4 gminach powiatu kwidzyńskiego, tj. 
w gminie Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo i Gardeja. W gminie Kwidzyn utworzono je 
w miejscowościach Korzeniewo (3 plantacje), Licze (jedna plantacja) i Rakowice (jedna plantacja). Powierzchnia jednej plantacji wynosi od 0,10 do 0,5 ha.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 150 z 2005 r., poz. 1259) umożliwia producentom roślin przeznaczonych do celów energetycznych – wierzby energetycznej oraz róży bezkolcowej – otrzymanie dopłat do upraw. Zgodnie z założeniami ustawy, dopłaty będą finansowane z budżetu krajowego, a ich kwotę corocznie określi rozporządzenie rządu. W 2005 r. dopłaty wynoszą 55,46 Euro za hektar, czyli ok. 220 zł. Płatności są uzależnione od powierzchni upraw, ale by się o nie ubiegać, trzeba posiadać minimum 1 ha gruntów przeznaczonych na produkcję. Niezbędne jest także zawarcie wieloletniej umowy pomiędzy producentem, a zakładem przetwórczym.

Słoma

Z obszaru gminy Kwidzyn można również pozyskać do energetycznego wykorzystania znaczące ilości słomy. Użytki rolne stanowią ok. 68% ogólnej powierzchni gminy. Oceniono, że nadwyżka słomy pochodzącej z obszaru gminy Kwidzyn, którą można by wykorzystać do celów energetycznych wynosi ok. 6,5 tys. Mg rocznie. Przyjmując, że średnia wartość opałowa słomy wynosi 13300 kJ/kg oraz sprawność kotła na słomę 
ok. 80% obliczono, że potencjał energetyczny słomy, która mogłaby być zagospodarowana energetycznie w rejonie gminy wynosi ok. 70 000 GJ rocznie. Moc szczytowa ciepłowni opalanej słomą można oszacować na ok. 10 MW. Kotłownia o mocy tego rzędu może być źródłem ciepła np. dla osiedla mieszkaniowego.

Z rejonu gmin sąsiadujących z gminą Kwidzyn można by się spodziewać dodatkowych ilości słomy rzędu 13 tys. Mg rocznie, co mogłoby dać dodatkowe 20 MW mocy cieplnej. Na terenie gminy Kwidzyn nie ma jednak odbiorcy ciepła o tak dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Koszt zakupu odpowiednio przygotowanej słomy wraz z transportem na odległość 
ok. 30 km wynosi ok. 100 - 130zł/Mg . Konieczność odpowiedniego przygotowania słomy do spalania dałaby dodatkowe miejsca pracy w regionie. Słomy nie można traktować jednak  jako paliwa o zagwarantowanych dostawach, stabilnej cenie i jakości dla większych odbiorców ciepła. W warunkach miejskich może być kłopotliwe budowanie kotłowni lokalnych opalanych słomą w rejonie zwartej zabudowy z uwagi na konieczność uwzględnienia odpowiedniej przestrzeni przeznaczonej na magazynowanie słomy 
i zapewnienie odpowiednich warunków przeciwpożarowych. Celowym jest natomiast zachęcanie  indywidualnych odbiorców ciepła (w gospodarstwach rolnych) do instalowania kotłów na słomę pochodzącą z własnej produkcji rolnej w ramach nowych inwestycji lub modernizacji istniejących kotłowni węglowych polegającej na wymianie kotłów węglowych na kotły opalane słomą. Spowodowałoby to zmniejszenie emisji SO2, CO i CO2 oraz pyłu do atmosfery.

Drewno

Drewno jest obecnie stosowane przez mieszkańców gminy w  gospodarstwach domowych do celów grzewczych. Odpady drzewne i trociny zużywane są w kotłowni lokalnej w m. Gurcz. W ostatnich latach udział drewna w bilansie energetycznym gminy wynosił ok. 32%.

Elektrownie wodne

Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwie małe elektrownie wodne na rzece Liwie 
w Szadowie (42 kWel) i w Kamionce (62 kWel). Istnieje możliwość lokalizacji tego typu urządzeń stosownie do potencjału energetycznego rzek przebiegających przez obszary gminy. Wykorzystanie biomasy jako paliwa energetycznego niesie za sobą istotne korzyści:

-	obniża zużycie paliw kopalnych, z czego wynika również:

      - zmniejszenie emisji do atmosfery związków siarki i azotu

      - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

-	zwiększa dochody sektora rolniczego.

Pompy ciepła

Jak już wspomniano wcześniej, ciepło zawarte w ściekach może być wykorzystane 
w pompach cieplnych. Ścieki mogą stanowić tzw. dolne źródło ciepła pompy cieplnej.

Jak wynika z przedstawionych wyżej informacji możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy Kwidzyn dotyczą głównie biomasy oraz gazu wysypiskowego lub powstającego w wyniku fermentacji metanowej osadów ściekowych. Możliwe jest również wykorzystanie dla celów energetycznych siły nurtu rzeki Liwy poprzez budowę małych elektrowni wodnych. Korzystne warunki w tym zakresie istnieją na odcinku rzeki w rejonie miejscowości Brokowo.

W celach strategicznych określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010 (zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/100/04 24 czerwca 2004 r.) znalazł się zapis o zwiększeniu do roku 2010 wykorzystania energii 
z regionalnych źródeł odnawialnych o 100% w stosunku do roku 2000.

Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 6 %. Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. Polskie cele polityczne są spójne z polityką UE w tym zakresie. Według założeń krajowej polityki, określonych w oficjalnym dokumencie „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii pierwotnej powinien osiągnąć 7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r..

Wdrażanie źródeł energii odnawialnej na terenie gminy Kwidzyn powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami techniczno-ekonomicznymi, wykraczającymi poza ramy niniejszego opracowania, uzasadniającymi opłacalność takich inwestycji  
i wskazującymi źródła ich finansowania.

4. 	Bilanse mocy i zużycia czynników energetycznych

4.1. 	Bilans mocy i zużycia energii elektrycznej

Dla pełnego pokrycia występującego w gminie Kwidzyn zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną  wykorzystuje się sieć rozdzielczą wysokiego napięcia zasilaną 
z krajowego systemu elektroenergetycznego, doprowadzającą energię elektryczną do dwóch GPZ-tów:

-	GPZ Kwidzyn Celuloza, gdzie pracują 2 transformatory, każdy po 16 MVA,

-	GPZ Kwidzyn Północ, gdzie pracują 2 transformatory, każdy po 16 MVA,

o łącznej mocy 32 MVA, z których zasilany jest cały obszar gminy Kwidzyn .

Bilans mocy i zużycia energii elektrycznej w gminie Kwidzyn 
na dzień 31.12.2004r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc zainstalowanych w GPZ transformatorów | MVA | 64 |
| 2. | Moc czynna transformatorów w GPZ-tach | MW | 54,4 |
| 3. | Moc znamionowa transformatorów 15/0,4 | kVA | 14 699 |
| 4. | Moc czynna transformatorów 15/0,4 w gminie | kW | 12 500 |
| 5. | Ilość pracujących transformatorów 15/0,4 | szt. | 124 |
| 6. | Szczytowe zapotrzebowanie mocy w gminie | MW | 4,3 |
| 7. | Moc pobierana przez odbiór przemysłowy | MW | 1,7 |
| 8. | Ilość odbiorców energii elektrycznej w gminie | szt. | 3 401 |
| 9. | Roczne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców gminie | MWh | 20 493 |

Do ważniejszych odbiorców energii elektrycznej  prowadzących działalność na terenie gminy Kwidzyn należą:

| Lp. | Miejscowość | Nazwa firmy, właściciel | Charakter odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nowy Dwór | P.P. „Majster” s.c.; Bogdan Demaniuk | produkcja, usługi |
| 2. | Nowy Dwór | Przedsiębiorstwo Naprawczo Produkcyjne Expom Spółka z o.o. | produkcja, handel |
| 3. | Mareza | Centrum Ogrodnicze; Ewa Kogut | handel |
| 4. | Mareza | Zespół Rolników w Marezie | usługi |
| 5. | Mareza | Cafe Sati Polska Sp. z o.o. | produkcja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Mareza | Alcor Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | produkcja |
| 7. | Mareza | Tereny Zielone; Marianna Kedziora | usługi, handel |
| 8. | Rakowiec | P.H.U.Z.P. „Iwa”; Iwona Okoń | produkcja |
| 9. | Rozpędziny | P.P.H.U. COFFEE-PAK; Józef Pomykacz | produkcja |
| 10. | Rozpędziny | P.P.H. „Tazfol”; Tadeusz Głuszko, Zbigniew Nadzikowski | produkcja |
| 11. | Rozpędziny | Cgielnia Rozpędziny, Ryjewo Sp. z o.o. ” | produkcja |
| 12. | Górki | Prefex” P.H. Budowlanych s.c.; Irena Ruczko, Tomasz Ruczko | produkcja |
| 13. | Górki | P.P.H.U. „Tedmar”Sp. z o.o. | produkcja |
| 14. | Gurcz | Gospodarstwo Rolne „Gurcz” Sp. z o.o. | produkcja |
| 15. | Gurcz | „Polima” S.A. | produkcja |
| 16. | Kamionka | „Tex-1” P.P.H; Renata I Adam Cichowlaz | produkcja |
| 17. | Gniewskie Pole | Przedsiebiorstwo Usługowo Produkcyjne „CESMEX”; Czeszejko Sochacki Ryszard | produkcja, usługi |
| 18. | Dankowo | Towarzystwo Gospodarcze „Sablex” Sp. z o.o. | produkcja |

Dynamika wzrostu zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną zaobserwowana w ostatnich trzech latach mieści się w granicach od 1,1% do 1,4%.

Z informacji uzyskanych w Elbląskich Zakładach Energetycznych S.A. wynika, że przeprowadzone symulacje i prognozy średniorocznego wzrostu sprzedaży energii elektrycznej mieszczą się w przedziale od 1,2% - 1,5%.

W związku z powyższym szacuje się, że średnioroczny wzrost zużycia energii elektrycznej na cele bytowo-komunalne oraz rozwijającego się drobnego przemysłu 
i usług w gminie Kwidzyn do 2025 r. wyniesie:

| Lata | Średnioroczny wzrost zużycia energii elektrycznej w gminie Kwidzyn |
| --- | --- |
| 2005 | 1,3% |
| 2006 - 2010 | 1,4% |
| 2011 - 2015 | 1,4% |
| 2016 - 2020 | 1,5% |
| 2021 - 2025 | 1,5% |

Średnioroczny wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną dla gminy Kwidzyn będzie wynosił 1,8% i spowodowany będzie;

- 	wzrostem liczby odbiorców energii elektrycznej,

- 	wzrostem ilości zainstalowanych odbiorników elektrycznych,

- 	wzrostem wykorzystania ogrzewania akumulacyjnego,

- 	rozwojem klimatyzacji,

- 	rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego,

- 	rozwojem drobnego przemysłu, usług, handlu i warsztatów.

Poniżej przedstawiono prognozę zapotrzebowania mocy szczytowej i rocznego zużycia energii elektrycznej na lata 2005÷2025. Za bazę odniesienia do wyliczenia w/w prognozy przyjęto dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach rocznych Rejonu Energetycznego Kwidzyn i Elbląskich Zakładów Energetycznych S.A. na dzień 31.12.2004 roku.

Prognoza zapotrzebowania mocy szczytowej i rocznego zużycia energii  elektrycznej dla gminy Kwidzyn na lata 2005 ÷ 2025

| Parametr | Jedn. | stan odniesienia: 31.12.2004 | Okres przyrostu zapotrzebowania: |  |  |  |  | Stan zapotrzebowania w 2025 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |  |
| Moc elektryczna | kW | 4 300 | 77 | 387 | 387 | 387 | 387 | 5 925 |
| Przyrost roczny | % | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
| Energia elektryczna | MWh | 20 493 | 29 | 143 | 143 | 154 | 154 | 21 116 |
| Przyrost roczny | % | - | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | - |

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych przewidywane łączne zużycie energii elektrycznej w gminie na koniec prognozowanego okresu wyniesie około 21,1 GWh. Wielkość zapotrzebowania mocy elektrycznej wynosić będzie około 5, 9 MW.

W prognozie do roku 2025 uwzględniono całą problematykę stosowanych metod  oszczędnościowych pod względem energochłonności urządzeń elektrycznych oraz stosowanych metod racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej.

Dla ilustracji problemu w skali kraju do opracowania załączono (Załącznik Nr 5, 6, 7) materiały dotyczące bilansu krajowego zapotrzebowania, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

4.2.	 Bilans mocy i zużycia gazu ziemnego

Dotychczasowy stopień gazyfikacji gminy Kwidzyn zapewnia pełne pokrycie występującego zapotrzebowania gazu z dużą rezerwą mocy oraz pełną przepustowość dla przyszłego wzrostu zapotrzebowania, zarówno odbiorców drobnych jak i mogących się pojawić w przyszłości – przemysłowych.

Według danych Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku roczne zużycie gazu w zgazyfikowanych miejscowościach gminy Kwidzyn  w ostatnich latach było następujące:

| Wyszczególnienie | 1999 r. |  | 2003 r. |  | 2004 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość odbiorców | zużycie | ilość odbiorców | zużycie | ilość odbiorców | zużycie |
|  |  | [tys. m3] |  | [tys. m3] |  | [tys. m3] |
| Gospodarstwa domowe | 263 | 180,0 | 483 | 496,4 | 538 | 556,0 |
| Przemysł, usługi, handel | 0 | 0 | 13 | 14,5 | 13 | 21,0 |
| Inni odbiorcy | 16 | 47,0 | 18 | 175,8 | 11 | 12,0 |
| Razem | 279 | 227,0 | 514 | 686,7 | 562 | 589,0 |
| Średnie zużycie roczne na 1 odbiorcę | 0,814 |  | 1,336 |  | 1,048 |  |

Dla porównania w tabeli powyżej podano również zużycie gazu w gminie w 1999 r.

Największe zużycie gazu występuje w grupie gospodarstwa domowe i wynosi ok. 94 % całkowitego zużycia gazu w gminie w 2004 r. W tej grupie największa  jest również ilość odbiorców – ok. 96% wszystkich odbiorców w gminie. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w ciągu 5 lat wzrosło ponad trzykrotnie, a ilość odbiorców  - dwukrotnie.

Odbiorcy bytowo-komunalni  korzystają z gazu ziemnego przewodowego do:

- przygotowania posiłków,

- ciepłej wody użytkowej,

- ogrzewania pomieszczeń

- celów technologicznych w rolnictwie.

Spośród gospodarstw domowych na terenie gminy ok. 20% podłączonych jest do sieci gazowej, a ok. 10% wyposażonych jest w instalacje c.o. Wskaźnik ten poprawił się 
w stosunku do roku 1999, w którym podłączonych do sieci gazowych było ok.12 % gospodarstw domowych, natomiast tylko 6% gospodarstw domowych korzystało 
z  ogrzewania w oparciu o gaz ziemny przewodowy. Stan ten jest wynikiem kontynuacji gazyfikacji gminy. W okresie od 1999 r. do 2005 r. zgazyfikowano miejscowości: Gniewskie Pole, Lipianki, Pastwa.

Inicjatywa w sprawie dalszej gazyfikacji gminy należy do samorządu lokalnego oraz samych zainteresowanych tj. przyszłych odbiorców, przy czym czynnikiem decydującym jest warunek ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 i aktami wykonawczymi do niej.

Mając na uwadze wysokie walory gazu ziemnego jako ekologicznego czynnika energetycznego umożliwiającego realizację polityki proekologicznej należy dążyć do dalszej gazyfikacji przewodowej gminy Kwidzyn.

Barierą dla przyszłych użytkowników gazu pozostają nadal:

- wysokie koszty inwestycyjne,

- wysokie opłaty przyłączeniowe i stawki taryfowe gazu,

- brak instalacji wewnętrznych w budynkach,

- nieprzygotowanie budynków pod względem technicznym do odbioru gazu.

4.3. 	Bilans mocy i zużycia energii cieplnej

Gmina Kwidzyn położona jest w II strefie klimatycznej Polski, określonej normą 
PN-82/B-02403. Temperatura dla tej strefy wynosi –180 C. Przeciętny sezon grzewczy trwa ok. 7 miesięcy.

Ważnym elementem do obliczania zapotrzebowania mocy i energii cieplnej jest czas występowania średnich wieloletnich temperatur dobowych oraz średnie wieloletnie temperatury miesięczne. Charakterystyczne dane wieloletnie dla gminy Kwidzyn przyjęto na podstawie danych pomiarowych uzyskanych w stacji pomiarowej w Grudziądzu. Poniżej przedstawiono rysunek uporządkowanego wykresu temperatur w sezonie ogrzewania dla m. Grudziądza, z którego wynika m.in., że czas trwania temperatury obliczeniowej (-180 C) jest bardzo krótki i wynosi ok. 20 h w roku. Wykres ten obrazuje charakter zmian zapotrzebowania na ciepło w ciągu sezonu grzewczego, ściśle zależny od czasu trwania występujących w sezonie temperatur.

Wykres

Bilans mocy i energii cieplnej

W celu przeprowadzenia obliczeń bilansujących potrzeby cieplne gminy Kwidzyn 
w zakresie mocy i energii cieplnej podzielono obszar gminy na rejony bilansowe. Na rysunku na str. 43 przedstawiono mapę gminy Kwidzyn z podziałem na w/w rejony, których granice w sposób naturalny wyznaczają granice 27 sołectw.

Energia cieplna wykorzystywana jest w gminie:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym,

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych,

- na potrzeby zakładów przemysłowych (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, technologia),

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.  w szkołach i innych obiektach usługowych, itp. .

W obliczeniach bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kwidzyn, zebrane w Załączniku Nr 9.

Zapotrzebowanie na ciepło pozostałych, niezidentyfikowanych obiektów mieszkalnych i nie ujętych w w/w załączniku oceniono na podstawie średnich wartości współczynników zapotrzebowania na moc i energię cieplną w ciągu roku charakterystycznych dla budownictwa realizowanego w gminie Kwidzyn w różnych okresach:

- dla budynków budowanych do 1964 roku		– 40W/m3 i 80kWh/m3

- dla budynków budowanych po 1964 do 1975 roku 	– 38W/m3 i 73kWh/m3

- dla budynków budowanych po 1975 do 1982 roku 	– 26W/m3 i 52kWh/m3

- dla budynków budowanych po 1982 do 1991 roku 	– 26W/m3 i 52kWh/m3

- dla budynków budowanych po 1991 do 2000 roku  –18÷15W/m3 i 36÷30kWh/m3

- dla budynków budowanych po 2000 roku		– do 15W/m3 i do 30kWh/m3.

Przyjęto do obliczeń, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w ciągu roku wynosi ok. 4 GJ na gospodarstwie domowym;  zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania posiłków przyjęto w wysokości ok. 2 GJ/rok na 1 gospodarstwo domowe.

Rysunek

Do sporządzenia bilansu zapotrzebowania ciepła w budownictwie mieszkaniowym wykorzystano informacje dotyczące ilości mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy Kwidzyn, które ujęto w poniższym zestawieniu:

| Lp | Nazwa miejscowości | Ludność | Ilość i powierzchnia mieszkań w gminie Kwidzyn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budownictwo wielorodzinne |  | Budownictwo jednorodzinne |  | Pozostałe (2-4 rodzinne) |  |
|  |  |  | szt. | m2 | szt. | m2 | szt. | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Baldram | 398 | 16 | 960 | 32 | 3260 | 32 | 2528 |
| 2. | Polanka |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Brachlewo | 359 | 0 | 0 | 60 | 6140 | 23 | 1817 |
| 4. | Biały Dwór |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Brokowo | 173 | 6 | 360 | 24 | 2400 | 22 | 1738 |
| 6. | Bronno | 255 | 48 | 2880 | 0 | 0 | 6 | 474 |
| 7. | Dankowo | 71 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 0 | 0 |
| 8. | Dubiel | 190 | 0 | 0 | 37 | 3700 | 6 | 474 |
| 9. | Gilwa Mała | 38 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 158 |
| 10. | Gniewskie Pole | 265 | 6 | 360 | 39 | 3900 | 14 | 1106 |
| 11. | Górki | 534 | 150 | 9000 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| 12. | Grabówko | 240 | 6 | 390 | 32 | 3200 | 20 | 1580 |
| 13. | Gurcz | 388 | 48 | 2880 | 21 | 2100 | 37 | 2923 |
| 14. | Janowo | 402 | 8 | 480 | 64 | 6400 | 26 | 2054 |
| 15. | Kamionka | 190 | 16 | 960 | 24 | 2560 | 5 | 395 |
| 16. | Piekarski Młyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Korzeniewo | 653 | 15 | 900 | 88 | 9340 | 71 | 5609 |
| 18. | Licze | 515 | 11 | 660 | 84 | 8620 | 28 | 2212 |
| 19. | Solajny |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Lipianki | 230 | 6 | 360 | 23 | 2420 | 32 | 2528 |
| 21. | Mareza | 1073 | 73 | 4440 | 166 | 17220 | 64 | 5056 |
| 22. | Nowy Dwór | 322 | 34 | 2040 | 37 | 3980 | 20 | 1580 |
| 23. | Obory | 286 | 36 | 2160 | 11 | 1100 | 27 | 2133 |
| 24. | Ośno | 291 | 48 | 2880 | 3 | 340 | 23 | 1817 |
| 25. | Paczkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pastwa | 281 | 6 | 360 | 40 | 4160 | 16 | 1264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Pawlice | 399 | 56 | 3390 | 0 | 0 | 29 | 2291 |
| 28. | Podzamcze | 283 | 8 | 480 | 37 | 3820 | 14 | 1106 |
| 29. | Pole Rakowieckie | 28 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 |
| 30. | Rakowice | 95 | 0 | 0 | 26 | 2740 | 0 | 0 |
| 31. | Rakowiec | 1222 | 48 | 2880 | 167 | 17380 | 32 | 2528 |
| 32. | Rozpędziny | 269 | 0 | 0 | 42 | 4480 | 25 | 1975 |
| 33. | Szadowo | 10 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 |
| 34. | Szadowski Młyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Szałwinek | 164 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 24 | 1896 |
| 36. | Tychnowy | 759 | 60 | 3900 | 117 | 11720 | 34 | 2686 |
| 37. | Nowa Wieś Kwidzyńska |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wola Sosenka | 19 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 |
|  | Razem | 10402 | 723 | 43800 | 1214 | 124980 | 632 | 49928 |

Razem w gminie Kwidzyn jest 2569 mieszkań, w tym ok. 300 posiada centralne ogrzewanie.

Bilans cieplny sporządzono wydzielając trzy grupy użytkowników ciepła:

- budownictwo mieszkaniowe,

- obiekty użyteczności publicznej (w tym szkoły, urzędy, sklepy itp.),

- przemysł.

Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej dla w/w grup odbiorców.

| L.p. | Rodzaj odbiorcy ciepła | Moc zapotrzebowana [kW] | Zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budownictwo mieszkaniowe c.o. +c.wu, w tym z kotłowni lokalnych Przygotowanie posiłków | 32670 28810 1710 3860 | 215440 210300 12600 5140 |
| 2.. | Obiekty użyteczności publicznej, usługi itd. z kotłowni lokalnych Źródła indywidualne | 2900 1540 1360 | 25240 9980 15260 |
| 3.. | Przemysł | 3180 | 43500 |
| Łącznie |  | 38750 | 284180 |

W/w zapotrzebowanie na ciepło w gminie jest w pełni zaspokajane z istniejących na terenie gminy źródeł. Energia cieplna wytwarzana jest w kotłowniach lokalnych opalanych węglem, koksem, olejem opałowym, gazem ziemnym, drewnem oraz w indywidualnych źródłach ciepła wytwarzanego na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków. Udział powyższych rodzajów źródeł w całkowitej rocznej produkcji ciepła w gminie został przedstawiony poniżej:

| L.p. | Rodzaj źródła | Moc zainstalowana [kW] | Roczna produkcja ciepła [GJ] | Udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownie lokalne | 6430 | 66080 | 23,2 |
| 2. | Indywidualne ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. | 28460 | 212960 | 75,0 |
| 3. | Przygotowanie posiłków | 3860 | 5140 | 1,8 |
| Razem |  | 38750 | 284180 | 100,0 |

Bilans mocy i energii cieplnej zużywanej w poszczególnych rejonach bilansowych gminy Kwidzyn przedstawiono poniżej:

| L.p | Nazwa miejscowości | Rejon bilansowy (Sołectwa) | Kotłownie lokalne |  | Indywidualne źródła ciepła |  | Przygotowanie posiłków |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Baldram | Baldram | - | - | 930,4 | 7120,6 | 120,0 | 160,1 | 1050,4 | 7280,7 |
| 2 | Polanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brachlewo | Brachlewo | - | - | 930,8 | 6644,1 | 124,5 | 166,1 | 1055,3 | 6810,2 |
| 4 | Biały Dwór |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Brokowo | Brokowo | - | - | 608,3 | 4707,2 | 78,0 | 104,1 | 686,3 | 4811,3 |
| 6 | Bronno | Bronno | - | - | 488,1 | 3379,2 | 81,0 | 108,1 | 569,1 | 3487,3 |
| 7 | Paczkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dankowo | Dankowo | - | - | 279,7 | 2144,4 | 24,0 | 32,0 | 303,7 | 2176,4 |
| 9 | Dubiel | Dubiel | - | - | 768,0 | 5882,6 | 64,5 | 86,1 | 832,5 | 5968,7 |
| 10 | Gniewskie Pole | Gniewskie Pole | 80 | 500 | 801,0 | 5802,4 | 88,5 | 118,1 | 969,5 | 6420,5 |
| 11 | Górki | Górki | 450 | 5021 | 716,7 | 1035,3 | 228 | 304,2 | 1394,7 | 6360,5 |
| 12 | Grabówko | Grabówko | - | - | 782,9 | 5691,5 | 87 | 116,1 | 869,9 | 5807,6 |
| 13 | Gurcz | Gurcz | 2350 | 31613 | 709,7 | 5562,4 | 159 | 212,2 | 3218,7 | 37387,6 |
| 14 | Janowo | Janowo | 250 | 2218 | 1163,1 | 9027,3 | 147 | 196,2 | 1560,1 | 11441,5 |
| 15 | Kamionka | Kamionka | 90 | 414 | 432,1 | 3367,3 | 67,5 | 90,1 | 589,6 | 3871,4 |
| 16 | Piekarski Młyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Korzeniewo | Korzeniewo | 220 | 926 | 2055,3 | 15943,3 | 261 | 348,3 | 2536,3 | 17217,6 |
| 18 | Licze | Licze | 250 | 1716 | 1560,8 | 12082,2 | 193,5 | 258,21 | 2004,3 | 14056,41 |
| 19 | Gilwa Mała |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Solajny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Lipianki | Lipianki | - | - | 727,3 | 5624,6 | 91,5 | 122,1 | 818,8 | 5746,7 |
| 22 | Mareza | Mareza | 265 | 2089 | 3286,8 | 25246,6 | 454,5 | 606,5 | 4006,3 | 27942,1 |
| 23 | Nowy Dwór | Nowy Dwór | 1260 | 13000 | 968,3 | 7319,3 | 136,5 | 182,1 | 2364,8 | 20501,4 |
| 24 | Obory | Obory | - | - | 765,2 | 5651,3 | 111,0 | 148,1 | 876,2 | 5799,4 |
| 25 | Ośno | Ośno | - | - | 868,1 | 6329,1 | 124,5 | 166,13 | 992,6 | 6495,23 |
| 26 | Szadowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szadowski Młyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wola Sosenka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pastwa | Pastwa | - | - | 721,9 | 5590,4 | 93 | 124,1 | 814,9 | 5714,5 |
| 30 | Pawlice | Pawlice | 160 | 1376 | 574,3 | 4333,3 | 127,5 | 170,1 | 861,8 | 5879,4 |
| 31 | Podzamcze | Podzamcze | - | - | 703,0 | 5441,7 | 88,5 | 118,1 | 791,5 | 5559,8 |
| 32 | Rakowice | Rakowice | - | - | 416,6 | 3205,5 | 39,0 | 52,0 | 455,6 | 3257,6 |
| 33 | Rakowiec | Rakowiec | 590 | 3689 | 2656,7 | 20632,1 | 384,0 | 512,41 | 3630,7 | 24833,51 |
| 34 | Rakowieckie Pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rozpędziny | Rozpędziny | - | - | 1095,5 | 8421,4 | 100,5 | 134,1 | 1196 | 8555,5 |
| 36 | Szałwinek | Szałwinek | 165 | 500 | 278,7 | 2282,9 | 63,0 | 84,1 | 506,7 | 2867 |
| 37 | Tychnowy | Tychnowy | 300 | 3024 | 3174,0 | 24491,5 | 316,5 | 422,3 | 3790,5 | 27937,8 |
| 38 | Nowa Wieś Kwidzyńska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Gmina Kwidzyn |  |  | 6430 | 66080 | 28462,9 | 212959,0 | 3853,5 | 5142,1 | 38746,8 | 284187,6 |

Udział węgla w wytwarzaniu energii cieplnej w gminie Kwidzyn jest najwyższy i wynosi ok. 56%. Ze spalania biomasy powstaje ok. 32% energii cieplnej wytwarzanej przede wszystkim dla potrzeb grzewczych zabudowy jednorodzinnej oraz dla potrzeb przemysłu (Polima Gurcz). Udział gazu ziemnego w produkcji ciepła, łącznie z przygotowaniem posiłków wynosi ok. 8,1%. Zużycie gazu w gminie w okresie ostatnich 5 lat podwoiło się.

Udział energii elektrycznej i  gazu płynnego propan-butan w zaspokojeniu potrzeb cieplnych gminy jest nieznaczny.  Również wykorzystanie oleju opałowego do celów energetycznych jest stosunkowo niewielkie. Oszacowano, że udział tych nośników energii w ogólnym bilansie produkcji ciepła kształtuje się na poziomie 4 %.

Bilans mocy i energii cieplnej wraz ze strukturą zużycia ciepła wytwarzanego w oparciu 
o różne stosowane w gminie paliwa przedstawiono poniżej.

Bilans nośników energii cieplnej w gminie Kwidzyn

| Lp. | Rodzaj źródła | Roczna produkcja ciepła [GJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Węgiel |  | Gaz ziemny |  | Olej opałowy |  |  | Biomasa (trociny i odpady drzewne) |  | Propan-butan |  | Inne (w tym energia elektryczna) |  | Razem |  |
|  |  | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ] | [kW] | [GJ] | [kW] |  | [GJ] | [kW] | [GJ] | [kW] | [GJ] | [kW] | [GJ] |
| 1. | Kotłownie lokalne - bez przemysłu - z przemysłem | 415 1420 | 2715 14221 | 1985 2065 | 15246 15746 | 850 950 | 5119 6119 | - 2000 |  | - 30000 | - - | - - | - - | - - | 3250 6430 | 22586 66086 |
| 2. | Indywidualne ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. | 19308 | 145770 | 855 | 6390 | - | - | 8200 |  | 60000 | - | - | 100 | 800 | 28463 | 212960 |
| 3. | Przygotowanie posiłków | 193 | 257 | 460 | 614 | - | - | - |  | - | 3008 | 4014 | 193 | 257 | 3854 | 5142 |
| 4. | Razem | 20921 | 160248 | 3380 | 22750 | 950 | 6119 | 10200 |  | 90000 | 3008 | 4014 | 293 | 1057 | 38747 | 284188 |
| 5. | Udziały procentowe | 54,0 | 56,4 | 8,7 | 8,0 | 2,5 | 2,2 | 26,3 |  | 31,7 | 7,8 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 100 | 100 |

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek 
z  dynamiką rozwoju gminy, z demografią oraz dążeniem ludności zamieszkującej gminę do  poprawy warunków jej funkcjonowania. Pociąga to za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Z uzyskanych w Urzędzie Gminy Kwidzyn informacji wynika, że Gmina Kwidzyn posiada plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego na wydzielone obszary gminy tj:

-	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo;	
Uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2002 r. ;

-	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie geodezyjnym Rakowiec , na działce geodezyjnej nr 81/10;	
Uchwała Nr XXI/157/05 Rady Gminy z dnia 23 marca 2005 r. ;

Ponadto w fazie opracowywania są plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i usługi na terenie miejscowości Dankowo i Górki (zgodnie z uchwałą Rady Gminy NrXXVI/184/05 z dnia 21.09.2005 r.), pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Rakowiec (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/185/05 z dnia 31.09.2005 r.) oraz dla potrzeb „Parku technologicznego” 
w miejscowości Górki.

Dynamika rozwoju ludnościowego gminy nie będzie prawdopodobnie znacznie odbiegać od tej z ostatnich lat. Oszacowano, na podstawie informacji z Urzędu Gminy Kwidzyn, że stan ludności w 2025 roku nie przekroczy 12000 mieszkańców, a średni roczny przyrost ludności w gminie (łącznie z migracją) będzie wynosił ok. 80 osób. Dla pokrycia potrzeb mieszkaniowych nowych mieszkańców miasta potrzeba ok. 400 mieszkań. Nowe mieszkania będą powstawały w gminie również dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców.

W ciągu ostatnich lat rocznie przybywało w gminie ok. 35 mieszkań. Przyjmując utrzymanie się tego tempa przyrostu mieszkań do 2025 roku można ocenić, że całkowity przyrost ilości mieszkań w gminie w perspektywie 2025 roku wyniesie ok. 700 mieszkań. Nowe budownictwo mieszkaniowe będzie powstawało głównie w m. Dankowo, Górki 
i Rakowiec.

Przyrost mieszkań pozwoli pokryć zapotrzebowanie na mieszkania w wyniku przewidywanego wzrostu mieszkańców w gminie i na zmniejszenie wskaźnika ilości osób zamieszkujących w statystycznym mieszkaniu.

W obliczeniach prognozowanego zapotrzebowania na ciepło przyjęto, że:

- przeciętna powierzchnia mieszkalna w nowym budownictwie mieszkaniowym wyniesie ok. 130 m2;

- zapotrzebowanie mocy do ogrzewania nowych, budowanych według aktualnie obowiązujących standardów cieplnych mieszkań, wyniesie ok. 50 W/m2; wskaźnik rocznego zużycia energii na ogrzewanie powinien wynosić maksymalnie 
90 kWh/m2;

- przyjęto, że rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i przyrostowi ludności będzie towarzyszył rozwój usług, co spowoduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania na poziomie ok. 20% przyrostu zapotrzebowania na ciepło w  nowym budownictwie;

- przyrost zapotrzebowania na moc i energię cieplną w związku z rozbudową Zakładów POLIMA w m. Gurcz wyniesie odpowiednio ok. 1MW i 10000 GJ; nie przewiduje się obecnie dodatkowego ogrzewania w związku z rozbudową hal magazynowych Zakładu CELMAG w m. Mareza;	
Przyjęto, że w wyniku zagospodarowywania przygotowywanych terenów pod zabudowę nieuciążliwego przemysłu w m. Górki (park techologiczny) oraz budowy towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu obiektów usługowych docelowo udział przemysłu i usług w zapotrzebowaniu ciepła w gminie osiągnie 30%,

- na skutek termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz innych działań energooszczędnych, zapotrzebowanie ciepła w grupie dotychczasowych odbiorców będzie systematycznie malało.

Od 1998 r. zgodnie z Rozporządzeniem MŚWiA z 30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878) oraz od listopada 2002 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (uchylającym rozporządzenie z 1997 r.) wymagany współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych pełnych w budownictwie mieszkaniowym wynosi 
0,3 – 0,45 W/m2. Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. 
W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa  na ogrzewanie ok.100-140 kWh/m2 energii w ciągu sezonu grzewczego.

Na terenie gminy Kwidzyn działania termomodernizacyjne przeprowadzane są 
w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców.  W okresie ostatnich kilku lat ocieplono częściowo bądź całkowicie 4 budynki w m. Gurcz, 5 budynków w m. Górki, 2 budynki w m. Rakowiec i 1 budynek w m. Szałwinek. Razem ocieplono 12 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni  ogrzewalnej 9240m2, co stanowi ok. 21% całkowitej powierzchni w budownictwie wielorodzinnym i ok. 4,2% całkowitej powierzchni w budownictwie mieszkaniowym w gminie..

Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych pozwala na ożywienie tempa prac. Opłacalność 
i zakres termomodernizacji, zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu.

Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz 
z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe 
o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Audyt energetyczny musi określić opłacalny zakres termorenowacji 
w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych.

W horyzoncie roku 2025 należy przewidywać dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców.

Szacuje się, że utrzymanie dotychczasowego tempa ociepleń budynków mieszkalnych spowoduje, że do roku 2025 ok. 20 % całkowitych zasobów mieszkaniowych w gminie będzie odpowiadało obowiązującym standardom  (tzn. współczynnik przenikania k  dla ścian zewnętrznych  budynków wyniesie 0,30 – 0,45 W/m2 K oraz  przeciętne roczne zużycie energii końcowej na ogrzanie budynku wyniesie 90 –140 kWh/m2).

Oznacza to, że rocznie termomodernizacji poddane zostanie co najmniej 1800m2  powierzchni, czyli ok. 21 mieszkań o średniej powierzchni użytkowej ok. 85 m2.

Spodziewany  efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie  zapotrzebowania  na  energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 30%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy i energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2025 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Przyrosty zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do 2020 r. dla gminy Kwidzyn wynikające z rozwoju budownictwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Przewidywane przyrosty w latach 2006-2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006-2015 | 2016-2025 | Razem |
| 1 | Przyrost powierzchni mieszkalnej | m2 | 45500 | 45500 | 91000 |
| 2 | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na ogrzewanie w bud. mieszkaniowym | GJ/rok | 14750 | 14750 | 29500 |
| 3 | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na przygot. ciepłej wody | GJ/rok | 1400 | 1400 | 2800 |
|  | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na przygot. posiłków | GJ/rok | 700 | 700 | 1400 |
| 4 | Przyrost zapotrzebowania ciepła w przemyśle i usługach | GJ/rok | 13200 | 4400 | 17600 |
| 5 | Łączny przyrost zapotrzebowania na energię cieplną u odbiorców | GJ/rok | 30050 | 21250 | 51300 |
| 6 | Przyrost zapotrz. na moc cieplną w budownictwie mieszkaniowym (co+cwu+pp) | MW | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
| 7 | Przyrost mocy w przemyśle i usługach | MW | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
| 8. | Łączny przyrost mocy cieplnej | MW | 5,0 | 4,0 | 9,0 |

Planowane efekty działań termomodernizacyjnych przewidywanych na lata  2006-2025 w gminie Kwidzyn

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | 2006-2015 | 2016-2025 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość mieszkań poddanych termomodernizacji | szt. | 210 | 210 | 420 |
| 2 | Średni zysk termomodernizacyjny na jednostkę powierzchni modernizowanego mieszkania w ciągu roku | GJ/m2 na rok | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Zysk ciepła roczny na koniec okresu (u odbiorcy) | GJ/rok | 4640 | 4640 | 9280 |
| 4 | Spadek zapotrzebowania na moc cieplną z tytułu termomodernizacji | MW | 0,56 | 056 | 1,12 |

Według obliczeń obecnie łączne zużycie  ciepła w gminie Kwidzyn wynosi 284180GJ/rok przy łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną 38750 kW.

Całkowite wynikowe przyrosty zapotrzebowania ciepła w mieście w okresie do 2025 roku 
przedstawiono poniżej.

| Wyszczególnienie | 2006-2015 | 2016-2025 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyrost zapotrzebowania ciepła wynikający z rozwoju [GJ/rok] | +30050 | +21250 | +51300 |
| Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji [GJ/rok] | -4640 | -4640 | -9280 |
| Wynikowy przyrost zapotrzebowania ciepła [GJ/rok] | +25410 | +16610 | 42020 |
| Prognozowane zapotrzebowanie ciepła w roku 2025 [GJ/rok] | 326200 |  |  |
| Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną w roku 2025 r. [MW] | 46,6 |  |  |

Po uwzględnieniu oszczędności w użytkowaniu energii oraz przyrostów zapotrzebowania na ciepło wynikających z rozwoju budownictwa,  prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną w rejonach bilansowych gminy Kwidzyn będzie następujące:

Bilans mocy i energii cieplnej w rejonach bilansowych gminy Kwidzyn. 
Prognoza na 2025r

| L.p. | Rejon bilansowy | Stan istniejący |  | Budownictwo nowe |  | Termomodernizacja |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | Baldram | 1050,4 | 7280,7 | 100 | 481,2 | -34,2 | -286,39 | 1116,3 | 7475,5 |
| 2 | Brachlewo | 1055,3 | 6810,2 | 0 | 0,0 | -40,3 | -337,70 | 1015,0 | 6472,5 |
| 3 | Brokowo | 686,3 | 4811,3 | 0 | 0,0 | -22,8 | -190,90 | 663,5 | 4620,4 |
| 4 | Bronno | 569,1 | 3487,3 | 0 | 0,0 | -16,9 | -142,34 | 552,1 | 3345,0 |
| 5 | Dankowo | 303,7 | 2176,4 | 5300 | 25503,6 | -8,1 | -67,90 | 5595,6 | 27612,1 |
| 6 | Dubiel | 832,5 | 5968,7 | 0 | 146,4 | -21,1 | -177,15 | 811,4 | 5937,9 |
| 7 | Gniewskie Pole | 969,5 | 6420,5 | 0 | 146,4 | -27,2 | -227,73 | 942,3 | 6339,2 |
| 8 | Górki | 1394,7 | 6360,5 | 1200 | 8562,4 | -46,6 | -390,45 | 2548,1 | 14532,5 |
| 9 | Grabówko | 869,9 | 5807,6 | 0 | 0,0 | -26,2 | -219,42 | 843,7 | 5588,2 |
| 10 | Gurcz | 3218,7 | 37387,6 | 1000 | 10000,0 | -39,9 | -335,40 | 4178,7 | 47052,2 |
| 11 | Janowo | 1560,1 | 11441,5 | 0 | 0,0 | -45,2 | -379,16 | 1514,9 | 11062,3 |
| 12 | Kamionka | 589,6 | 3871,4 | 0 | 0,0 | -19,8 | -166,15 | 569,8 | 3705,2 |
| 13 | Korzeniewo | 2536,3 | 17217,6 | 0 | 0,0 | -80,2 | -672,63 | 2456,1 | 16545,0 |
| 14 | Licze | 2004,3 | 14056,41 | 0 | 0,0 | -60,9 | -511,40 | 1943,3 | 13545,0 |
| 15 | Lipianki | 818,8 | 5746,7 | 0 | 0,0 | -26,9 | -225,27 | 791,9 | 5521,4 |
| 16 | Mareza | 4006,3 | 27942,1 | 0 | 0,0 | -135,2 | -1133,83 | 3871,1 | 26808,3 |
| 17 | Nowy Dwór | 2364,8 | 20501,4 | 0 | 0,0 | -38,5 | -322,55 | 2326,3 | 20178,9 |
| 18 | Obory | 876,2 | 5799,4 | 0 | 0,0 | -27,3 | -228,88 | 848,9 | 5570,5 |
| 19 | Ośno | 992,6 | 6495,2 | 0 | 0,0 | -30,0 | -251,97 | 962,6 | 6243,2 |
| 20 | Pastwa | 814,9 | 5714,5 | 0 | 0,0 | -29,3 | -245,47 | 785,6 | 5469,0 |
| 21 | Pawlice | 861,8 | 5879,4 | 0 | 0,0 | -28,8 | -241,10 | 833,1 | 5638,3 |
| 22 | Podzamcze | 791,5 | 5559,8 | 0 | 0,0 | -27,4 | -229,43 | 764,1 | 5330,4 |
| 23 | Rakowice | 455,6 | 3257,6 | 0 | 0,0 | -13,9 | -116,29 | 441,7 | 3141,3 |
| 24 | Rakowiec | 3630,7 | 24833,5 | 1000 | 4812,0 | -119,9 | -1005,32 | 4510,8 | 28640,2 |
| 25 | Rozpędziny | 1196 | 8555,5 | 260 | 1924,8 | -32,7 | -273,95 | 1423,3 | 10206,3 |
| 26 | Szałwinek | 506,7 | 2867 | 0 | 0,0 | -15,1 | -126,30 | 491,6 | 2740,7 |
| 27 | Tychnowy | 3790,5 | 27937,8 | 0 | 0,0 | -92,6 | -776,91 | 3697,9 | 27160,9 |
| RAZEM Gmina Kwidzyn |  | 38746,8 | 284187,6 | 8860 | 51576,8 | -1106,7 | -9282,00 | 46500,1 | 326482,4 |

- Ocena rynku paliw

Paliwa spalane w celu wytwarzania energii cieplnej w gminie Kwidzyn pochodzą 
w większości spoza terenów gminy. Jedynie zapotrzebowanie na drewno opałowe jest 
pokrywane z zasobów leśnych gminy.

Poniżej podano charakterystyki podstawowych paliw zużywanych na terenie gminy Kwidzyn.

Węgiel kamienny

Na terenie gminy spalany jest węgiel kamienny dostarczany przez różnych dostawców. Węgiel pochodzi przeważnie z kopalń krajowych, jest niejednorodny, parametry węgla mogą być różne u poszczególnych jego odbiorców, zmieniają się też 
w czasie w zależności od oferowanego gatunku węgla na rynku lokalnym.

Parametry węgla dostępnego na rynku krajowym zawierają się w zakresie:

- wartość opałowa			19  28 MJ/kg

- zawartość popiołu			24,4  9,5 %

- zawartość siarki			0,67  0,35

- zawartość azotu			< 1,07 %

W największej kotłowni w gminie Kwidzyn należącej do PHP EXPOM w sezonie grzewczym spalany był miał węglowy,  w pozostałych kotłowniach lokalnych oraz w paleniskach domowych używa się różnych asortymentów węgla kamiennego oraz  koksu.

Cena węgla kamiennego wraz z dostawą, dla terenów położonych w podobnych odległościach od kopalń,  co rejon gminy Kwidzyn, kształtowała się ostatnio w granicach 
370 zł/Mg.

Zapotrzebowanie na węgiel jest i będzie  w pełni zaspokajane przez dostawców.

Gaz ziemny

Dostawcą gazu jest PGNiG w Warszawie – Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział  Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku. Obecnie na terenie gminy rozprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50 o wartości opałowej 34,5-35 MJ/Nm3.

Zasilanie gminy odbywa się z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 relacji Włocławek – Wybrzeże za pośrednictwem stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia zlokalizowanej w miejscowości Rakowiec. Obecnie ok. 8 % ciepła wytwarzanego 
w  gminie  pochodzi ze spalania gazu GZ-50. Udział procentowy paliwa gazowego 
w strukturze zużycia paliw na terenie gminy będzie systematycznie rósł, 
w miarę postępów gazyfikacji terenów gminy. Ceny gazu ziemnego określa taryfa dla paliw gazowych Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzona decyzją  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia .

Drewno opałowe i odpady drewna

W gminie Kwidzyn drewno jako paliwo wykorzystywane jest głównie w suszarni Zakładów POLIMA w m. Gurcz oraz w gospodarstwach domowych.

Drewno opałowe pozyskiwane jest z lasów nadleśnictwa. Wartość opałowa drewna wynosi ok. 16 MJ/kg. Cena odpadów drzewnych (trocin) w krajowych tartakach przeciętnie kształtuje się na poziomie ok. 15 zł /m3.

Olej opałowy lekki EKOTERM

Olej ten jest spalany w zmodernizowanych w ostatnim okresie kotłowniach lokalnych. Stosowany na rynku krajowym olej opałowy EKOTERM ma następujące parametry:

- gęstość w temperaturze 20 C 		 0,9 g/ml

- zawartość siarki 				 0,3 %

- wartość opałowa 			41,5-42,0 MJ/kg

- zawartość ciał stałych obcych		 0,05 %

Popyt na olej opałowy jest w pełni zaspokajany przez grupę dostawców związanych z koncernami naftowymi. Jest on dostępny również w stacjach paliwowych.

Cena oleju opałowego kształtuje się na poziomie 1700 – 1800 zł/Mg bez transportu. Udział oleju opałowego w produkcji energii cieplnej wynosi ok. 2,5%.

Gaz płynny propan – butan

Gaz płynny propan – butan jest paliwem powszechnie dostępnym rozprowadzanym przez licznych przedstawicieli producentów tego paliwa. W gminie Kwidzyn jest on używany głównie do przygotowywania posiłków oraz sporadycznie do ogrzewania w gospodarstwach domowych, nie mających podłączenia do gazu przewodowego. Gaz płynny pokrywa ok. 1 % zapotrzebowania w gminie Kwidzyn na energię cieplną.

Wartość opałowa gazu propan-butan dostępnego w dystrybucji wynosi 
ok. 46 MJ/kg. Cena tego gazu kształtuje się na poziomie  35  40 zł za 11 kg .

Struktura zużycia paliw konwencjonalnych

Paliwa konwencjonalne, których charakterystyki przedstawiono wyżej, stosowane są na terenie gminy Kwidzyn w zakresie określonym tabeli na stronie 60.

Strukturę zużycia paliw dla stanu istniejącego określono wykorzystując informacje uzyskanie w Urzędzie Gminy oraz w Pomorskiej Spółce Gazownictwa i w Zakładzie Energetycznym, na podstawie których oceniono, że :

-	około 50% energii cieplnej potrzebnej do  indywidualnego ogrzewania budynków 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym powstaje  ze spalania biomasy w postaci drewna odpadowego,

-	zużycie gazu ziemnego na potrzeby grzewcze (co, cwu i pp) w gminie w okresie ostatnich 5 lat podwoiło się i osiągnęło poziom 650 tys. Nm3 w skali roku,

-	energia elektryczna zużywana jest na cele grzewcze tylko w obiektach użyteczności publicznej i usług; wykorzystanie jej do indywidualnego ogrzewania wynosi ok. 5% potrzeb tej grupy odbiorców ciepła,

-		olej opałowy wykorzystywany jest tylko w kilku kotłowniach na terenie gminy wytwarzających ciepło dla potrzeb  budownictwa mieszkaniowego i usług,

-	78% energii wytwarzanej do przygotowania posiłków pochodzi ze spalania gazu płynnego z butli,  12% z gazu ziemnego przewodowego, zaś pozostałe 10% z węgla lub z energii elektrycznej,

-		ok. 56% ciepła wytwarzanego w gminie pochodzi ze spalania węgla lub koksu, przede wszystkim w indywidualnych źródłach ciepła.

W perspektywie roku 2025 przewiduje się ok. 15% wzrost zużycia ciepła w gminie, co pociągnie za sobą zwiększenie zużycia paliw. Dotychczasowa tendencja w strukturze wykorzystania paliw wśród odbiorców indywidualnie wytwarzających ciepło może się utrzymywać i w najbliższej perspektywie, jeśli nie pojawią się  zdecydowane możliwości 
i zachęty do większego zużycia w gminie paliw ekologicznych, w tym również gazu ziemnego przewodowego.

Budownictwo mieszkaniowe w gminie Kwidzyn jest rozproszone i dlatego nie przewiduje się w gminie centralnego systemu grzewczego.

Analizę docelowego zużycia paliw przeprowadzono dwuwariantowo.:

-	w Wariancie I założono, że docelowo kotłownie lokalne, w których aktualnie spalany jest węgiel w rejonach gminy zgazyfikowanych lub przewidzianych do gazyfikacji zostaną zmodernizowane na kotłownie gazowe. Węgiel jako paliwo pozostanie tylko w przemyśle. Również nowo powstające  kotłownie lokalne w tych rejonach  będą stosowały gaz ziemny. Docelowo 100% mieszkańców zgazyfikowanych 
i przewidzianych do gazyfikacji rejonów gminy stosować będzie do przygotowania posiłków, przygotowania ciepłej wody i indywidualnego ogrzewania pomieszczeń zamiast węgla, gazu propan-butan i energii elektrycznej gaz ziemny przewodowy. Połowa mieszkańców wykorzystujących obecnie drewno opałowe w indywidualnych paleniskach będzie używać do celów grzewczych gaz ziemny. Należy tu jednak podkreślić, że przy utrzymującej się tendencji wzrostu ceny gazu zmiana stosowanego nośnika energii na gaz może następować z oporami;

-	w Wariancie II założono, że docelowo kotłownie lokalne, w których aktualnie spalany jest węgiel w rejonach gminy zgazyfikowanych lub przewidzianych do gazyfikacji zostaną zmodernizowane na kotłownie gazowe. Węgiel jako paliwo pozostanie tylko 
w przemyśle. Również nowo powstające  kotłownie lokalne w tych rejonach  będą stosowały gaz ziemny. Docelowo ok. 50% mieszkańców zgazyfikowanych 
i przewidzianych do gazyfikacji rejonów gminy stosować będzie do przygotowania posiłków, przygotowania ciepłej wody i indywidualnego ogrzewania pomieszczeń zamiast węgla, gazu propan-butan i energii elektrycznej gaz ziemny przewodowy. Połowa mieszkańców wykorzystujących obecnie drewno opałowe w indywidualnych paleniskach będzie używać do celów grzewczych gaz ziemny;

-	alternatywnym rozwiązaniem jest budowa niskoparametrowych lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych z kotłowni spalających słomę, drewno oraz biopaliwa  pochodzące z upraw energetycznych. 	
Podjęta lokalna inicjatywa w zakresie rozpowszechnienia w gminach powiatu kwidzyńskiego upraw wierzby energetycznej i wykorzystywania jej do celów energetycznych może się przyczynić do zwiększenia udziału paliw ekologicznych 
w bilansie energetycznym gminy; 	
W Wariancie III przyjęto, że docelowo zwiększy się udział biopaliw w bilansie zużytych paliw w gminie, zwłaszcza w rejonach poza zasięgiem gazu ziemnego. Założono,  że docelowo udział biomasy (trociny, odpady drzewne, słoma) w bilansie energetycznym gminy wzrośnie z obecnych ok. 30% do ok. 40%.

Struktura zużycia paliw konwencjonalnych w gminie Kwidzyn. Stan obecny i prognoza 2025r

| Wyszczególnienie | Roczna produkcja ciepła [GJ] i zużycie paliw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Węgiel |  |  | Gaz ziemny |  |  | Olej opałowy |  |  | Biomasa (trociny i odpady drzewne, słoma, uprawy energetyczne) |  |  | Propan-butan |  |  | Inne (w tym energia elektryczna) |  |  | Razem |
|  | [GJ] | [Mg] | [%] | [GJ] | [tys.N m3] | [%] | [GJ] | [Mg] | [%] | [GJ] | [Mg] | [%] | [GJ] | [Mg] | [%] | [GJ] | [Mg] | [%] | [GJ] |
| Stan aktualny | 160248 | 9540 | 56,4 | 22750 | 722 | 8,0 | 6119 | 162 | 2,2 | 90000 | 8036 | 31,7 | 4014 | 105 | 1,4 | 1057 | - | 0,3 | 284188 |
| Perspektywa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant I | 11500 | 685 | 3,5 | 246080 | 7812 | 75,4 | 8900 | 235 | 2,7 | 60000 | 5360 | 18,4 | - | - | - | - | - | - | 326480 |
| Wariant II | 84385 | 5023 | 25,8 | 170653 | 5418 | 52,3 | 8900 | 235 | 2,7 | 60000 | 5360 | 18,4 | 2014 | 52 | 0,7 | 528 | - | 0,1 | 326480 |
| Wariant III | 84385 | 5023 | 25,8 | 100063 | 3177 | 30,7 | 8900 | 235 | 2,7 | 130590 | 11660 | 40,0 | 2014 | 52 | 0,7 | 528 | - | 0,1 | 326480 |

6. 	Analiza racjonalności gospodarowania mocą i energią

6.1.	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energetycznych

Na rozwój energetyczny gminy nakłada się zjawisko oszczędności energetycznych, takich jak:

- racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej;

- wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych i na wsi;

- zwiększenie sprawności wytwarzania w kotłowniach lokalnych;

- zmniejszenie strat przesyłu ciepła, energii elektrycznej i modernizacja węzłów cieplnych (m.in. wymiana starych sieci cieplnych na nowoczesne preizolowane);

- opomiarowanie odbiorców i automatyka sterownicza;

- termorenowacja i technologia domów energooszczędnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów nad piwnicami;

- wymiana stolarki budowlanej oraz technologia domów energooszczędnych.

Poprawę sprawności wytwarzania ciepła można uzyskać głównie drogą modernizacji źródeł ciepła. Wskutek zastąpienia wysłużonych kotłów węglowych przez nowoczesne jednostki opalane gazem lub olejem opałowym, a także wykorzystaniu nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, sprawność wytwarzania ciepła możne wzrosnąć nawet o ok. 20%.

Zaletą „systemu” ciepłowniczego gminy Kwidzyn jest duże rozproszenie źródeł ciepła oraz ich usytuowanie w pobliżu odbiorców ciepła. Kotłownie lokalne nie są na ogół przewymiarowane, straty przesyłu ciepła są minimalne.

Bardzo duże rezerwy energii cieplnej tkwią w jej oszczędzaniu poprzez zmniejszenie zużycia ciepła na ogrzewanie budynków mieszkalnych wskutek ich odpowiedniego docieplania.

Zachętą do zaoszczędzenia energii jest Ustawa o wspieraniu działań termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. nr 162, poz. 1121) 
z późniejszymi zmianami,  powołująca Fundusz Termomodernizacyjny umiejscowiony 
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem tego funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne za pomocą kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Środki funduszu są wykorzystywane 
w formie tzw. premii termomodernizacyjnej, polegającej na spłacie 25% kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych na realizację tych przedsięwzięć.

O kredyt i premię mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych, a od roku 2001 również zarządcy budynków użyteczności publicznej;

- lokalnej sieci ciepłowniczej;

- lokalnego źródła.

Ustawa określa, jakie efekty termomodernizacji będą premiowane i jaka jest procedura związana z uzyskaniem kredytu i premii.

Oszczędności energii cieplnej możliwe do uzyskania przez poszczególne elementy termorenowacji i modernizacji to:

-	wymiana okien						-	10-15%,

-	uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej			-	    3-5%,

-	docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych 		-	10-25%,

-	modernizacja instalacji c.o., zawory termostatyczne, 	
opomiarowanie zużycia ciepła				-	 10-20%,

-	automatyka źródeł ciepła i pogodowa pogodowa 		-	   5-10%.

Rzeczywista wielkość uzyskanych oszczędności zależy od wyjściowego stanu budynku
i jego charakterystyki cieplnej. Celowość i opłacalność poszczególnych działań powinna być określona na podstawie audytu energetycznego.

W okresie ostatnich 5 lat ocieplono w gminie Kwidzyn 12 budynków 12÷18  mieszkaniowych (w całości lub częściowo) w m. Gurcz i Górki.  4 budynki zasilane w ciepło z kotłowni  lokalnej w m. Gurcz oraz 3 budynki zasilane z kotłowni wbudowanych w m. Górki Wspólnoty Mieszkaniowej ZUM Kwidzyn zostały opomiarowane w zakresie zużycia ciepła. Ocieplane są budynki w m. Rakowiec, Nowy Dwór i Korzeniewo.

Należy oczekiwać, że proces taki będzie nadal prowadzony, gdyż przynosi wymierne oszczędności w zużyciu ciepła i kosztów ogrzewania, a także wpływa na podniesienie komfortu mieszkania.

Ogólne oszczędności ciepła z tytułu działań termomodernizacyjnych mogą sięgać 
20-30%,w zależności od stanu wyjściowego budynku.

W ciągu kolejnych lat można się spodziewać termomodernizacji kolejnych budynków 
w gminie. Największe efekty oszczędzania energii można uzyskać w  wyniku termorenowacji budynków wielorodzinnych, nieco mniejsze  w przypadku budownictwa jednorodzinnego i użyteczności publicznej.

6.2. 	Możliwości budowy alternatywnych źródeł ciepła

Gmina Kwidzyn położona nad rzeką Liwą ma dostęp do zasobów wody powierzchniowej. Dotychczasowe wykorzystanie energetyczne przepływającej rzeki Liwy jest niewielkie. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwie małe elektrownie wodne na rzece Liwie (Szadow i Kamionka). Istnieje możliwość lokalizacji tego typu urządzeń np. w m. Brokowo, gdzie są sprzyjające warunki dla lokalizacji małej elektrowni wodnej ze względu na spadek rzeki w tym rejonie.

Budowa instalacji odgazowania wysypiska odpadów komunalnych w Bądkach (gmina Gardeja), umożliwić wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii. Istnieje możliwość uzyskania mocy rzędu 100 – 200 kW dla potrzeb lokalnych.

Budowa elektrowni wiatrowych, jak każda planowana inwestycja, powinna być zgodna 
z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Podstawowe elementy procedury uzyskania pozwolenia na budowę i użytkowanie siłowni wiatrowej to:

– warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

– opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– wykonanie projektu budowlanego,

– pozwolenie na budowę,

– transport i montaż elektrowni wiatrowej,

– pozwolenie na użytkowanie.

Znowelizowana Ustawa Prawo Energetyczne (stan prawny 2005 r.) zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci są przyłączone odnawialne źródła energii do odbioru całej ilości energii elektrycznej wytworzonej w tych źródłach, objętej zgłoszonymi do tego przedsiębiorstwa przez wytwórcę tej energii umowami sprzedaży.

Szczegółowy zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej (i ciepła) wytworzonych w odnawialnych źródłach  energii określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).

Na terenie gminy Kwidzyn istnieją możliwości pozyskania słomy oraz upraw energetycznych dla celów grzewczych, jest to bowiem gmina rolnicza. Z uwagi na rozproszony charakter zlokalizowania odbiorców ciepła, możliwe jest wybudowanie kilku małych kotłowni lokalnych opalanych biomasą o mocy rzędu 100 – 200 kW. Mogą one zastąpić istniejące kotłownie węglowe, bądź zasilać w ciepło przewidywanych nowych odbiorców ciepła.

Na terenie gminy Kwidzyn inwestycje w źródła wykorzystujące biomasę są w pełni rekomendowane. Atrakcyjność tego typu rozwiązań podnosi szereg udogodnień finansowych proponowanych m. in. przez :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska,

- Ekofundusz,

- Bank Ochrony Środowiska,

- fundusze unijne

w formie bezzwrotnych dotacji, umarzanych pożyczek, czy też preferencyjnych kredytów.

6.3. 	Możliwości skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Zainteresowanie gospodarką skojarzoną, tzn. jednoczesną produkcją ciepła i energii elektrycznej, wynika z dużo większej efektywności wytwarzania obu w/w postaci energii użytkowej jednocześnie (elektrociepłownia) w porównaniu z produkcją rozseparowaną (ciepło – kotłownia, energia elektryczna – elektrownia).

Blok gazowo – parowy dobrze wpisuje się w system energetyczny wtedy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie źródła skojarzonego znajdują się również odbiorcy pary technologicznej. Takich potrzeb z możliwą lokalizacją bloku gazowo – parowego na terenie gminy Kwidzyn nie ma.

Analizy ekonomiczno – finansowe dla źródeł skojarzonych pokazują, że warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest całoroczna produkcja skojarzona. To z kolei jest możliwe wówczas, kiedy przez cały rok mamy możliwość zbytu energii elektrycznej i ciepła. Dla gminy Kwidzyn takie właśnie warunki nie występują.

W przyszłości, jeżeli powstaną źródła większego całorocznego zapotrzebowania mocy
i energii elektrycznej będzie można pomyśleć o tzw. energetyce rozproszonej, tj. postawienie małej turbiny (silnika) gazowej, pokrywającej występujące zapotrzebowanie. Przebiegająca sieć średniego ciśnienia gazu ziemnego pozwala na zasilanie takiego źródła wytwórczego. W każdym wypadku musi to być poparte rachunkiem ekonomicznym opłacalności do poziomu cen zakupu energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej.

Specyfika warunków energetycznych gminy wskazuje na to, że nie ma alternatywnych lokalizacji takiego źródła na wspomnianym terenie.

7. 	Ocena możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na nośniki energetyczne

Obecnie istnieje pełne pokrycie zapotrzebowania gminy na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło.

Energia elektryczna jest dostarczana wszędzie tam, gdzie zgłoszono na nią zapotrzebowanie . Systematycznie poprawia się ciągłość dostawy energii elektrycznej oraz jakość parametrów napięciowych, przy ciągle malejącym wskaźniku awaryjności sieci przesyłowej.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w rejonach dotychczas zgazyfikowanych jest pokrywane z dużą rezerwą. Istnieją duże, nie wykorzystane w pełni rezerwy 
w przepustowości istniejącej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. Pobór gazu jest jak dotychczas niewielki, co jest uwarunkowane z jednej strony niedostosowaniem technicznym istniejących budynków do odbioru gazu ziemnego, z drugiej zaś strony wysoką ceną gazu oraz taryfowej opłaty przyłączeniowej dla użytkowania.

Ciepło jest dostarczane z kotłowni lokalnych, bądź źródeł indywidualnych. Właściciele mieszkań prywatnych zapewniają, różnymi dostępnymi środkami, produkcję ciepła na potrzeby grzewcze. W perspektywie do 2025 roku przewidziano pokrycie zapotrzebowania na czynniki energetyczne w pełni.

Nie przewiduje się warunków dynamicznego rozwoju gminy oraz istotnych zmian 
w sposobie pokrywania potrzeb energetycznych, poza większym wykorzystaniem do produkcji ciepła paliw ekologicznych, w tym biomasy z upraw energetycznych.

W zakresie energii elektrycznej przewiduje się nieznaczny wzrost zapotrzebowania od 1,3% - 1,5%, który będzie pokryty poprzez istniejące rezerwy w GPZ-ach należących do Elbląskich Zakładów Energetycznych S.A. i prognozowany rozwój stacji 15/0,4 – linii przesyłowych 15 i 0,4 kV. Program inwestycji i remontów sieci elektroenergetycznych na lata 2006 – 2010 w gminie Kwidzyn przedstawiono w p. 8 niniejszego opracowania.

Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny może nastąpić przede wszystkim w wyniku przejścia kotłowni lokalnych na gaz ziemny oraz pojawienia się na terenie gminy nowych odbiorców ciepła wytwarzanego w oparciu o gaz.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny może być pokryte przez istniejące rezerwy w sieci gazowej oraz możliwa jest dalsza rozbudowa systemu gazowniczego pod warunkiem udokumentowania zapotrzebowania przez obecnych i przyszłych użytkowników. Opłaty za przyłączenia odbiorcy do sieci gazowej rozdzielczej czy przesyłowej energii elektrycznej określają „Taryfy” zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

8. 	Program inwestycji elektroenergetycznych dla gminy Kwidzyn na lata 2006 ÷ 2010

Opracowany przez Rejon Energetyczny - Kwidzyn program rozwoju i modernizacji sieci średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV na lata 2006÷2010 zakłada dla gminy Kwidzyn:

-	budowę 17-tu stacji transformatorowych 15/0,4 kV kosztem 420 tys. zł. oraz modernizację 4 stacji transformatorowych 15/0,4 kV kosztem 100 tys. zł.,

-	rozbudowę linii napowietrznych 15 kV o łączną długość 6,4 km kosztem 716 tys. zł.,

-	rozbudowę linii napowietrznych 0,4 kV o 9,7 km, kosztem 824 tys. zł.

Łączne nakłady finansowe w/w programu inwestycyjnego wynoszą 2060 tys. zł. Szczegółowy harmonogram i zakres w/w programu przedstawia poniższa tabela tabela.

| Miejscowość | Linia średniego napięcia w km | Linia niskiego napięcia w km | Stacje transformatorowe |  | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozwój | Modernizacja |  |
| K-n Zamiej | - | 2,0 | - | 1 | 2006 r. |
| Tychnowy | 0,5 | 2,0 | 1 | 1 | 2007 r. |
| Tychnowy | 0,6 | 1,7 | 1 | 1 | 2007 r. |
| Podzamcze | - | 1,0 | - | - | 2007 r. |
| Nowy Dwór | 0,6 | - | 2 | - | 2008 r. |
| Mareza I | 0,3 | - | 2 | 1 | 2008 r. |
| Tychnowy | 0,8 | 0,4 | 2 | - | 2009 r. |
| Janowo | - | - | 1 | - | 2009 r. |
| Gniewskie | 0,6 | - | 1 | - | 2009 r. |
| Rozpędziny | 0,2 | - | 1 | - | 2009 r. |
| Rakowiec | 1,5 | 2,3 | 2 | - | 2010 r. |
| Brachlewo | 0,6 | 0,3 | 2 | - | 2010 r. |
| Rakowiec | 0,7 | - | 2 | - | 2010 r. |
| Razem | 6,4 | 9,7 | 17 szt. | 4 szt. | 2006÷2010 |

Przedstawiony powyżej program rozwoju i modernizacji sieci średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych na lata 2006-2010 nie wyczerpuje wszystkich potrzeb elektroenergetycznych gminy. Z uwagi na planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego w m. Dankowo, Rakowiec i Górki oraz planowany rozwój działalności gospodarczej i przemysłu w m. Górki (utworzenie tzw. parku technologicznego) niezbędne jest ujęcie w planach rozwojowych przedsiębiorstwa energetycznego, opracowywanych przez Rejon Energetyczny – Kwidzyn, inwestycji zapewniających zasilenie tych miejscowości w energię elektryczną. Gmina Kwidzyn powinna wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o uwzględnienie w/w terenów  w planach rozwojowych na najbliższe lata.

9. 	Współpraca z innymi gminami.

Gmina Kwidzyn sąsiaduje z miastem Kwidzyn oraz z następującymi gminami: gmina Sadlinki - Gardeja - Prabuty - Ryjewo - Gniew.

Systemy zaopatrzenia w czynniki energetyczne są powiązane w różnym stopniu z tymi systemami w gminach sąsiednich. Zakres tych powiązań omówiono poniżej.

System zaopatrzenia w ciepło nie ma obecnie bezpośrednich powiązań z sąsiednimi gminami. Stan ten mógłby się zmienić,  gdyby w mieście Kwidzyn wybudowano większe źródło ciepła. Według uzyskanych informacji nie przewiduje się w okresie perspektywicznym zapotrzebowania w mieście Kwidzyn na takie źródło.

Istnieją potencjalne możliwości współpracy między gminami w zakresie pozyskiwania 
i składowania biomasy. Obecnie realizowany jest program operacyjnego pn. „Biomasa jako alternatywne źródło energii”. Program powyższy skierowany został do jednostek administracji publicznej, użytkowników energii, rolników z terenu Kwidzyńskiej Doliny Wisły.

Założeniem projektu jest utworzenie w kwidzyńskim odcinku doliny Wisły ok. 10000ha upraw wikliny do celów energetycznych oraz zapewnienie odbioru wyprodukowanego towaru. Plantacje mateczne zlokalizowane są obecnie w 4 gminach powiatu kwidzyńskiego, tj. w gminie Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo i Gardeja. W gminie Kwidzyn utworzono je w miejscowościach Korzeniewo, Licze i Rakowice. Program  zakłada:

-	racjonalne wykorzystanie energii na poziomie regionalnym,

-	uprawę wikliny jako alternatywnego  źródła energii,

wykorzystanie biomasy jako alternatywne źródło energii.

W realizację programu zaangażowane są różne podmioty kształtujące rozwój lokalny, 
w tym m.in.

-	władze samorządowe (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, władze gminne : Sadlinki, Kwidzyn i Ryjewo),

-	organizacje pozarządowe (Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego),

-	środowiska naukowe (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

-	Konsorcjum Krajowe „Bioenergia na rzecz rozwoju wsi”,

-	Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Gdańsku.

Systemy elektroenergetyczny i gazowy mają charakter regionalny i ponad regionalny. System elektroenergetyczny gminy Kwidzyn umiejscowiony jest w Rejonie Energetycznym Kwidzyn, należącym do Koncernu Energetycznego Energia S.A., Oddział  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. . System elektroenergetyczny gminy  ma dwa główne punkty zasilania: GPZ Północ z dwoma transformatorami po 16 MVA każdy oraz GPZ - Celuloza 
z transformatorem 16 MVA i 10 MVA. Ciągłość w dostawie mocy zapewnia układ linii między stacjami 110 kV/15 kV, umożliwiający drugostronne zasilanie linii magistralnych. Zarówno linia 110 kV i 15 kV przechodzą przez sąsiadujące gminy Ryjewo i Gardeja i są źródłami zasilania gminy w energię elektryczną. W latach 2006 ÷ 2010 planuje się budowę 6,9 km linii 15kV,  9,7 km linii 0,4kV oraz 19 stacji transformatorowych 15/0,4kV.

Przez teren gminy Kwidzyn przebiega trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 
z kierunku Grudziądza na Sztum, przecinająca gminy ościenne Gardeja i Ryjewo, 
z odgałęzieniem Dn100 z Rakowca do Prabut. Zasilanie gminy Kwidzyn w gaz odbywa się na bazie sieci rozdzielczych średniego ciśnienia powiązanych za pomocą stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia we wsi Rakowiec.

We wrześniu 2004 r. uruchomiono w Gilwie Małej na terenie gminy Kwidzyn Zakład Gospodarki Odpadami. Powierzchnia składowiska wynosi o. 3,3 ha. Na mocy porozumienia międzygminnego z 2001 r. Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej będzie obsługiwał wszystkie gminy powiatu kwidzyńskiego. Składowisko odpadów komunalnych 
w Gilwie Małej stanowi potencjalne źródło biogazu pochodzącego z procesu rozkładu składników organicznych. Spalenie biogazu pochodzącego z nowego wysypiska pozwoli uzyskać moc rzędu do kilkuset kW, do wykorzystania przede wszystkim dla potrzeb lokalnych (np. potrzeby własne składowiska). Przewiduje się możliwość wykorzystania gazu wysypiskowego po upływie około 5-7 lat jego funkcjonowania.

10.	Ocena oddziaływania na środowisko systemu zaopatrzenia w energię cieplną

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska jest sektor energetyczny gospodarki ze spalaniem paliw dla celów grzewczych i energetycznych oraz inne procesy technologiczne związane z przemysłową produkcją energii.

Zasadniczy udział w ogólnej emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych w gminie Kwidzyn mają lokalne i indywidualne kotłownie oraz piece domowe opalane węglem. Kotłownie  węglowe wytwarzają również odpady stałe oraz ścieki technologiczne.

Ograniczenia ilości emisji zanieczyszczeń należy poszukiwać w zmianie struktury zużycia paliw w gminie, modernizacji lokalnych kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwami ekologicznymi, zwiększaniu sprawności źródeł ciepła oraz w oszczędnościach ciepła związanych z działaniami racjonalizującymi jego zużycie we wszystkich obszarach działalności w gminie t.j.: w sferze budownictwa mieszkaniowego, usługach, rzemiośle, handlu oraz w przemyśle.

Działaniami, które w sposób istotny mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez źródła ciepła są:

- zastępowanie dotychczas zużywanych paliw stałych bardziej ekologicznymi, takimi jak gaz,  olej opałowy, biomasa oraz wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej;

- ograniczanie strat ciepła na przesyle (sieci preizolowane);

- ograniczanie strat ciepła w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja, instalacja  termozaworów i opomiarowanie odbiorców ciepła);

- budowa nowych wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła i węzłów cieplnych;

- budowa źródeł ze skojarzoną produkcją energii z wykorzystaniem  paliw proekologicznych, o ile istnieją lub pojawią się sprzyjające ku temu warunki.

Przeprowadzona analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia gminy Kwidzyn 
w ciepło oraz bilanse (aktualny i prognozowany) zużycia wszystkich rodzajów paliw na terenie gminy pozwalają dokonać oceny stanu aktualnego i prognozowanego emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu spalania w gminie paliw.

Do oceny wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęto następujące założenia dotyczące:

1.	średnich parametrów spalanych paliw:

- węgiel

wartość opałowa		21 500 kJ/kg

zawartość siarki		0,8 %

zawartość popiołu		18 %

- gaz ziemny GZ-50

wartość opałowa 		35 MJ/Nm3

zawartość siarki 		0 %

- olej opałowy

wartość opałowa		42 MJ/kg

zawartość siarki		0,3 %

- gaz płynny propan butan

wartość opałowa		46 000 kJ/kg

zawartość siarki		0,0 %

- drewno

wartość opałowa		16 000 kJ/kg

zawartość popiołu		0,5 %

- słoma

wartość opałowa		13 300 kJ/kg

2.	przyjętego algorytmu obliczeń emisji zanieczyszczeń dla paliwa stałego, ciekłego 
i gazowego, opartego na wskaźnikach unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu paliw zalecanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w „Materiałach informacyjno-instruktażowych”,  1/96.

Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu paliw według powyższych materiałów są zależne od wydajności cieplnej źródła. Szczegółowy algorytm obliczeń przedstawiono w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kwidzyn” opracowanym przez EPiD w 2001 roku.

Roczne zużycie poszczególnych rodzajów paliw przedstawiono w tabeli w punkcie 5. niniejszego opracowania.

Obliczone zgodnie z omówionym wyżej algorytmem roczne ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw na terenie gminy Kwidzyn przedstawiono w tabeli poniżej:

Aktualna i prognozowana ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń 
z energetycznego spalania paliw w gminie Kwidzyn

| L.p. | Rodzaj zanieczyszczenia | Jednostka | Ilość zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stan na 2005 rok | Stan na 2025 rok |  |  |
|  |  |  |  | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
| 1. | SO2 | Mg/rok | 123,3 | 10,4 | 66,0 | 66,0 |
| 2. | NO2 | Mg/rok | 11,5 | 12,2 | 13,5 | 10,6 |
| 3. | CO | Mg/rok | 430,0 | 33,9 | 228,2 | 227,4 |
| 4. | CO2 | Mg/rok | 20832,1 | 17197,5 | 21171,6 | 16770,3 |
| 5. | pył | Mg/rok | 258,0 | 19,1 | 136,2 | 136,2 |
| 6. | sadza | Mg/rok | 8,6 | 0,6 | 4,5 | 4,5 |
| 7. | Benzo-a-piren | kg/rok | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |

Większy udział paliw ekologicznych w ogólnym bilansie spalanych w gminie paliw na cele energetyczne, wynikający z zastępowania lokalnych kotłowni węglowych nowoczesnymi kotłowniami gazowymi lub olejowymi oraz zwiększenie udziału biopaliw 
w produkcji ciepła spowoduje spadek ilości emitowanych do atmosfery dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu, sadzy i benzo-a-pirenu, mimo zwiększenia produkcji ciepła w gminie 
w perspektywie 2025 roku o ok. 15%.

11.	Podsumowanie

Specyficzny charakter gminy - jednostki administracyjnej, otaczającej miasto Kwidzyn - w którym koncentruje się znaczny potencjał produkcyjny - przemysł celulozowo-papierniczy, elektroniczny, przemysł przetwórstwa płodów rolnych - pozostaje w związku ze znacznym zróżnicowaniem infrastruktury technicznej na jej terenie.

Wyraźnie widoczna jest bogatsza infrastruktura w rejonach bezpośrednio przylegających do miasta - co jest zjawiskiem naturalnym - malejąca wraz z oddalaniem się od centrum. Skutkuje to m.in. lokowaniem podmiotów pozarolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.

Należy jednak oczekiwać, że będzie następowało wyczerpywanie terenów inwestowania w mieście, w tym również dla budownictwa mieszkaniowego - co spowoduje zapotrzebowanie na zasoby terenowe gminy.

Można również prognozować, że obserwowana tendencja ogólnokrajowa - tworzenia satelitarnych siedlisk mieszkaniowych indywidualnych i zbiorowych powodowała będzie zarówno zmiany demograficzne jak i infrastruktury gminy.

Impulsem, który mógłby radykalnie zmienić charakter gminy - byłoby zrealizowanie przeprawy mostowej na rzece Wisła wraz z towarzyszącym układem ciągów komunikacyjnych, obwodnic i udrożnienia kolejnego ponadkrajowego systemu drogowego wschód - zachód. W studiach planistycznych gmina winna przewidywać skutki jakie mogą zaistnieć dla infrastruktury technicznej i jej bezpieczeństwa energetycznego.

Stan aktualny zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne prezentuje się korzystnie - szczególnie w zakresie bilansu energii elektrycznej, również już dziś istniejący system dostaw gazu ziemnego wyróżnia gminę Kwidzyn w całym powiecie, a także w zestawieniu z innymi gminami województwa i kraju.

Brak stabilności polityki cenowej w zakresie paliwa gazowego, przewidywane niekorzystne zmiany cen - stanowią istotny hamulec w rozwoju sieci gazowej. Nie bez znaczenia są koszty przyłączeniowe odbiorców gazu - i wyraźny brak zainteresowania niską skalą odbioru gazu przez odbiorców indywidualnych. Skutkuje to poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii bazujących na odnawialnych źródłach. Dowodem na to jest m.in. podjęta inicjatywa realizacji programu operacyjnego pod nazwą  „Biomasa jako alternatywne źródło energii”.

Wspomniane wcześniej impulsy rozwojowe mogą zmienić sytuację gminy - ulokowanie znaczniejszych centrów logistycznych, podmiotów gospodarczych pozarolniczych może wymusić na zakładach gazowniczych zmiany  podejścia do rozwoju sieci.

Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych gminy Kwidzyn w zakresie energii elektrycznej i gazu obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Można stwierdzić, że potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe tych przedsiębiorstw pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne gminy oraz zapewnić jej bezpieczeństwo energetyczne.

W zakresie gospodarki cieplnej gmina nie odbiega od standardów krajowych 
w obszarach o wyższym stopniu urbanizacji i aktywności gospodarczej. Do zjawisk wymagających pozytywnego zaakceptowania zaliczyć należy wykonany przez Zarząd Gminy wysiłek zmiany paliwa w wielu źródłach lokalnych na paliwa ekologiczne. Tendencja ta winna być kontynuowana ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej.

Jeżeli, jak to podano wcześniej - wystąpi zapotrzebowanie na satelitarne siedliska 
w obszarze gminy, nawet w bliskiej odległości od granic miasta należy przewidywać tam źródła rozproszone na paliwa ekologiczne.

Podkreślić również należy fakt, że mimo posiadania przez gminę potencjału hydroenergetycznego na rzece Liwa możliwości wykorzystania energetycznego rzeki  wykorzystane są w niewielkim stopniu. Ukształtowanie terenu, mimo wielu ograniczeń, nie wyklucza budowy na terenie gminy lokalnych elektrowni wiatrowych. Rozwiązania takie winny być popularyzowane, mimo w sumie korzystnej sytuacji zaopatrzenia gminy 
w energię elektryczną .

W dalszej perspektywie w ogólnym bilansie energetycznym gminy należy uwzględnić również potencjalne źródło energii, jakim jest nowe centralne składowisko odpadów.

Wnioski szczegółowe do planu zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne zawarto 
w punkcie 13.

12. 	Zgodność założeń rozwojowych gminy z polityką energetyczną Polski

„Polityka energetyczna Polski do roku 2025” to dokument, który zawiera pakiet działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Dokument ten został przyjęty przez Rząd RP w styczniu 2005 r. .

W zakresie podstawowych celów polityki energetycznej jest on w znacznym stopniu zbieżny z „Założeniami polityki energetycznej Polski do roku 2020” przyjętymi przez Radę Ministrów 22 lutego 2000 r., w zgodności z którymi opracowano w 2001 r. aktualizowany obecnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”.

Zgodność „Projektu założeń...” opracowanego dla gminy Kwidzyn w 2001 r. z „Założeniami polityki energetycznej Polski do roku 2020”  została potwierdzona w pozytywną opinią Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2001 r., nr WG/G-1-Ew.44/01.

Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej Polski do 2025 r. przyjęto:

-	zasadę harmonijnego gospodarowania energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej,

-	pełną integrację polskiej energetyki z europejską i światową,

-	wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski,

-	zasadę rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją w obszarach,  w których mechanizmy rynkowe nie działają,

-	wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Niniejsza aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kwidzyn” spełnia podstawowe zasady określone 
w "Polityce energetycznej Polski do roku 2025", przyjętej przez Radę Ministrów 
4 stycznia 2005 r..

Aktualizację niniejszą opracowano w zgodności z  Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004÷2006, z uwzględnieniem "Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej" oraz Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007÷2013.

13. 	Propozycje i wnioski dla programu działań w zakresie energetycznego rozwoju gminy

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz stanu aktualnego 
i prognozowanego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
w gminie Kwidzyn wyłaniają się konkluzje i postulaty oraz zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych, dotyczące zapewnienia do 2025 roku bezpieczeństwa energetycznego gminy, poprawy stanu gospodarowania energią, zwiększenia udziału paliw ekologicznych
 i źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy.

I.	Konkluzje i postulaty

1.	Obecnie elektroenergetyka i gazownictwo prowadzone są w warunkach krajowych w ramach tzw. energetyki zawodowej, a samorządy gminne uczestniczą 
w tworzeniu warunków wykorzystania tych form energii przez wspólnoty samorządowe, a także poprzez uzgadnianie planów rozwoju elektroenergetyki 
i gazownictwa przez samorządy wojewódzkie. Stan ten może się zmieniać w miarę rozwoju generacji rozproszonej w gminach;

2.	Pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej istniejącego i perspektywicznego dla gminy Kwidzyn nie budzi zastrzeżeń ze względu na dużą rezerwę mocy 
w istniejących GPZ-ach zasilających gm. Kwidzyn;

3.	Istnieje potrzeba daleko idącej modernizacji sieci średnich i niskich napięć wraz 
z istniejącymi stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV;

4.	Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Oddział  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. powinien zapewnić środki finansowe na programowany rozwój i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej  gminy Kwidzyn, w tym w zakresie przedstawionym w programie na lata 2006÷2010;

5.	Program rozwoju i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych opracowany przez Rejon Energetyczny – Kwidzyn nie zapewnia doprowadzenia energii elektrycznej do rozwojowych miejscowości gminy, tj. do m. Dankowo, Rakowiec i Górki, dla których opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

6.	 Z uwagi na dużą rezerwę mocy po stronie wysokiego napięcia istnieje możliwość zlokalizowania na terenie gminy Kwidzyn odbioru przemysłowego o dużej energochłonnosci; koszty zasilania takiego odbiorcy mogą być niskie;

7.	Należy zmierzać do większego wykorzystania istniejącej przepustowości sieci gazowych poprzez spowodowanie wzrostu zainteresowania potencjalnych odbiorców tym ekologicznym paliwem i jego zużyciem oraz sukcesywnie kontynuować realizację programu gazyfikacji gminy wraz z harmonogramem prac inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach w miarę zgłaszania się kolejnych potencjalnych odbiorców gazu;

8.	W harmonogramie realizacji rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Kwidzyn celowe jest uwzględnienie w pierwszej kolejności miejscowości rozwojowych gminy (Dankowo, Rakowiec, Górki);

9.	Należy prowadzić działanie informacyjno-propagandowe, zmierzające do zachęcenia mieszkańców gminy do działań termomodernizacyjnych, dla budynków wielorodzinnych i indywidualnych; działania Władz gminy w tym zakresie powinny powodować:

- Interwencje nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego ogrzewanych budynków wymagających remontu;

- Sprawdzenie zgodności z aktualnymi normami cieplnymi w budownictwie mieszkaniowym przy udzielaniu pozwoleń na budowę;

- Przydzielenie dotacji lub pożyczek częściowo umarzanych w przypadku prowadzenia termoizolacji przez użytkowników, o ile przypadek nie kwalifikuje się do uzyskania umorzeń z tytułu „Ustawy o wspieraniu termomodernizacji”;

- Udzielanie pomocy prawnej właścicielom budynków w zakresie procedur związanych z otrzymaniem kredytu i ulgi termomodernizacyjnej

10.	W okresie perspektywicznym nie przewiduje się tworzenia nowych centralnych systemów ciepłowniczych na terenie gminy Kwidzyn; rozwój upatruje się na bazie urządzeń grzewczych lokalnych i rozproszonych. Istotną zmianą jakościową winno być odchodzenie od zasilania kotłowni paliwami stałymi na rzecz paliw czystych dla środowiska jak: biomasa, gaz, paliwa płynne, energia elektryczna ;

11.	Przy narastających brakach w zaopatrzeniu w tanie nośniki energii racjonalne podejście wymaga wykorzystania  wszystkiego tego w czego wytworzeniu dla potrzeb bytowania człowiek uczestniczy. Takiego podejścia wymaga też ochrona środowiska celem neutralizacji wszystkiego, co może stać się zagrożeniem dla środowiska. Rozwijające się coraz sprawniejsze technologie wytwarzania energii stwarzają możliwości wykorzystania do celów energetycznych odpadów komunalnych, osadów ściekowych, biogazu itp. Względy bezpieczeństwa energetycznego  wymagają, aby każda gmina posiadała możliwie wysoki stopień niezależności energetycznej .

12.	Obecnie duży do wykorzystania potencjał na obszarze gminy  i powiatu kwidzyńskiego tkwi w biomasie i będzie on miał dominujące znaczenie w przyroście wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii;

11.	W pełni uzasadniony jest  udział gminy Kwidzyn w realizacji programu operacyjnego pn. „Biomasa jako alternatywne źródło energii”, mającego na celu zwiększenie wykorzystania na terenie gmin powiatu kwidzyńskiego  upraw energetycznych.  Nowelizacja ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 150 z 2005 r., poz. 1259) umożliwia producentom roślin przeznaczonych do celów energetycznych – wierzby energetycznej oraz róży bezkolcowej – otrzymanie dopłat do upraw; w 2005 r.. Dopłaty wynoszą 55,46 Euro za hektar, czyli ok. 220 zł.  Jest to szansa dla rolników poszukujących nowych form prowadzenia gospodarstw; program ten sprzyja zwiększeniu udziału energii odnawialnej 
w bilansie energetycznym gminy;

13.	Należy dążyć do zainteresowania inwestorów budową na terenie gminy m.in. takich źródeł odnawialnych jak:

- małe elektrownie wodne i wiatrowe;

- kolektory słoneczne;

- źródła zagospodarowujące biomasę pochodzenia rolnego i leśnego (kotłownie opalane słomą, drewnem, wykorzystujące uprawy energetyczne takie jak np. wiklina);

- źródła wykorzystujące biogaz pochodzący ze składowisk odpadów komunalnych lub z ferm hodowlanych.

II.	Zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy planowanie 
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Nałożone  przez Prawo energetyczne na gminy obowiązki w tym zakresie stanowią rozszerzenie i uszczegółowienie zadań własnych gminy wymienionych w Ustawie 
o samorządzie gminnym. Oba wskazane akty prawne  stanowią podstawę do podejmowania przez gminę działań planistycznych dotyczących zaopatrzenia jej mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Bazując na zaktualizowanych w niniejszym opracowaniu założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmina Kwidzyn, odpowiedzialna za zorganizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, powinna przygotować zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych , których działalność obejmuje obszar gminy Kwidzyn, tj. dla KE Energa S.A., Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne i Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. , Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych sformułowano poniżej:

1.	KE Energa S.A., Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne

System elektroenergetyczny w gminie Kwidzyn posiada dużą rezerwę mocy. Opracowany na lata 2006-2010 program rozwoju i modernizacji sytemu elektroenergetycznego na obszarze gminy Kwidzyn nie zapewnia jednak zaopatrzenia w energię elektryczną rozwojowych obszarów gminy (Dankowo, Rakowiec, Górki), dla których opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Istnieje potrzeba uwzględnienia 
w planach rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego rozbudowy linii elektroenergetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną w w/w obszarach przeznaczonych , zgodnie z m.p.z.p., pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą i przemysł .

2.	Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy 
w Gdańsku

Z uwagi na przewidywany rozwój budownictwa mieszkaniowego w m. Dankowo, Rakowiec i Górki oraz działalności gospodarczej i przemysłu w m. Górki (park technologiczny) przedsiębiorstwo energetyczne powinno uwzględnić w harmonogramie planowanych inwestycji rozwojowych na terenie gminy Kwidzyn możliwość  doprowadzenia sieci gazowych do obszarów rozwojowych.

Załączniki