| # BIURO TECHNICZNE „EKO-WOD” ## Michał Rajkiewicz 82-300 Elbląg ul. Legionów 27 tel. i fax. 0 /..../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556 e-mail: MRajkiewicz@poczta.fm REGON 170081742 NIP 578-171-21-74 |  |  | Kategoria obiektu XXVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zleceniodawca : URZĄD GMINY w KWIDZYNIE ul. Grudziądzka 30 , 82 500 Kwidzyn |  |  | Znak rejestracyjny 2/2015 |  |
| Stadium opracowania: P R O J E K T B U D O W L A N Y Tytuł: KANALIZACJA SANITARNA MAŁY BALDRAM , KAMIONKA , BROKOWO i DUBIEL w GMINIE KWIDZYN Branża: sanitarna Spis treści na stronie 2/4 i 3/4 Wykaz działek na stronie 4/4 Egz. nr Elbląg czerwiec 2015 r. |  |  |  |  |
| #### Funkcja | Imię i nazwisko | Nr upraw. proj. |  | Podpis |
| Projektant sieci wod.kan.i ochr.środ. | Mgr inż. Michał Rajkiewicz | 1530/EL/90 |  |  |
| Projektant sieci i inst. elektrycznej | Mgr inż. Marek Gulgowski | 2055/EL/98 |  |  |
| Projektant branży drogowej | Tech. Renata Celuch | 1227/EL/87 |  |  |

Spis  treści projektu :                                                                        str.

- Przedmiot opracowania                                       4

- Podstawa opracowania                                        4

- Stan istniejący                                                     4

- Koncepcja                                                           4

- Ilość ścieków                                                       4

- Ilość i charakterystyka przepompowni                5

- Sieć grawitacyjna i ciśnieniowa                         12

- Ogrodzenie i dojazdy do przepompowni P3      14

- Przyłącza  elektryczne                                        14

- Monitoring                                                          14

- Podział na zadania                                              14

- Uwagi końcowe.                                                 15

- Informacja  o obszarze oddziaływania               16

Informacja    bioz                                                   19

Uzgodnienia                                                  23  -  60

Rysunki

Nr 1     -   Mapa-  Mały Baldram   1

2    -   Mapa  - Mały Baldram   2

3    -   Mapa  - Mały Baldram   3

4  -   Mapa  - Kamionka         1

5   -   Mapa  - Kamionka         2

6  -   Mapa  - Kamionka         3

7  -   Mapa  - Kamionka         4

8  -   Mapa  - Kamionka         5

9    - Mapa  - Kamionka  6- Brokowo 1

10   - Mapa  - Brokowo   2

11  - Mapa  - Brokowo   3

12   - Mapa  - Brokowo   4

13  - Mapa  - Brokowo   5

14  - Mapa  - Brokowo   6

15  – Mapa  - Brokowo  7

16 -  Mapa  - Dubiel

17a- Profil  - Zadanie 1  cz. 1a   zlewnie P6 , Pd6, Pd6a,Pd7, Pd8 , Pd9 i Pd11

17b     ,,               ,,          cz. 1b         ,,

18a  Profil – Zadanie 1   cz. 2a  kanały grawitacyjne

18b      ,,             ,,           cz. 2b            ,,

19a  Profil -  Zadanie 2   cz. 1a   zlewnie P3 , Pd3 , Pd4 , Pd5.

19b      ,,            ,,            cz. 1b                   ,,

20a  Profil -  Zadanie 2   cz. 2a   zlewnie P2 , P2a i Pd2

20b      ,,              ,,          cz. 2b                    ,,

21 -  Profil -   Zadanie 3-  Mały Baldram zlewnie P8 i Pd12

22-  Profil -   Zadanie 4 – Zlewnia P4

23 -  Profil -  Zadanie 5  -  Zlewnie P1 i Pd1 .

Wykaz  działek :

Obręb Dubiel : 89 , 101/3, 101/2  , 103/2 , 103/3, 106/1 , 102 , 104 , 105 , 107/4 , 107/3 , 107/2 , 107/1 , 109 , /przy dr. do Trzciana /  - 140/4 , 140/5  , 128/3 dr , 172 .

Obręb Brokowo Tychnowieckie :  1/1 , 1/2 , 1/6 , 3 , 23/1 . 10/4 , 7 dr , 8/1 , 8/3 ,  39  dr , 40  , 43/1  , 63 , 64 , 65 , 62 , 66 , 67 , 72 dr , 73 , 74/1 , 74/2 , 75/1 , 78 , 80/2 dr , 80/3 , 80/4 , 80/8 , 80/7 , 80/6 , 10/2 , 11/4 , 11/1 , 12/2 , 24/1 , 24/2 , 25/8 , 25/7 , 25/6 ,  25/5 dr , 25/3 dr , 26/4 dr , 26/8 , 26/9 , 26/10 dr , 26/11 , 26/12 , 26/13 , 26/14 , 26/15 , 27 , 33/2 , 34 dr,  , 36/2 dr. , 35 , 100  , 101/2 ,  92/2 , 92/8 , 92/9 , 92/13 , 91 dr , 99/6  , 98/5 dr , 98/4 dr ,  99/14 , 99/13 dr , 99/15 .

Obręb  Kamionka  : 146/7 , 146/11, 146/23 , 146/22 , 146/15 , 146/16 , 146/12 , 146/14  , 146/20 , 146/21 , 145/3 , 146/5 , 150 dr , lewa str. do Kwidzyna  - 86/2 ,  86/5 , 86/4 , 85/7  , 85/5  , 83/1 , 82/7 , 82/2 , 82/6 , 82/3 , 82/5 , 81/5 , 81/6  , 81/3 , 81/1 , 80 , 77dr , 76/2 , 76/1 , 75 , 74/1 , 73/3 , 73/2 , 73/1 , 72/4 , 72/3 , 72/1 , 71/1 , 71/4 , 71/3 , 70/3 , 70/2 , 70/1 , 90 , 91/1 , 91/2 , 92/3 , 92/4 , 92/1 , 95/3 dr , 98 , 99 , 95/4 , 95/5 , 100/1 , 112/1 , 89/2 rz.Liwa , 143/5 , 143/4 , 142 , 143/2 , 143/3 , 140 , 138/1 , 138/4 , 138/3 ,   175 rz.Liwa.

pr.str. 54/2 , 54/4 , 55 , 135 dr , 52/13 dr. , 52/7 dr.  , 52/9 , 52/10 , 52/11  , 52/14 , 52/15 , 52/16 , 52/17 , 52/18 , 50/3 , 50/2 , 50/11, 46 dr. , 45/1  , 44/1 , 42/6 , 42/5 , 42/3 , 42/7 , 42/8 , 41/1 , 41/2 , 69 dr. , 33 , 32/2 , 32/1 , 31/2 , 31/1 , 30/11 , 30/10  , 30/6 , 30/7 dr , 30/9 , 202/1 , 202/2 , 202/3 , 202/4 , 202/5 , 202/6 , 202/7 , 60 , 56 , 57/1 , 57/3 , 57/4 , 58 , 65/2 , 64/6 , 64/3dr ,  66/5 , 197/4 , 197/3 , 197/2 , 197/1 , 197/7 dr,  61 dr.  , 66/3 , 66/4  , 67/3 , 67/4  , 197/6 dr.  , 31/3 dr. , 32/3 dr.

Obręb Baldram : 78/1 , 78/2 , 79/1 , 79/2 , 79/3 , 80/1 , 80/2 , 81/5 , 81/6  , 81/8 , 81/7 , 81/1 dr. , 83 , 72 , 47/2 , 82 , 141/4 , 141/5 ,  63 , 141/7 , 142/3  ,

84/5 , 84/4  , 84/3 , 86/2 , 86/3 , 86/4 ,   88/1 , 88/2 , 87 dr. , 88/3 , 88/4 , 88/5 ,  88/8 ,    89 dr. ,90 rz.Liwa,  77 dr.

Obręb  m. Kwidzyn 2 :  78/4 , 55 , 61/19 , 61/24 , 75  .

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Małym Baldramie , Kamionce , Brokowie i  w części wsi Dubiel.

2. Podstawa opracowania .

Podstawą opracowania projektu są:

1. Umowa z dnia 26.10.2011 r. nr ZP.272.24.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Kwidzyn z siedzibą  w Kwidzynie , ul. Grudziądzka 30  a Biurem Technicznym „EKO-WOD” Michał Rajkiewicz w Elblągu ul. Legionów 27

2. Umowa nr IK.271.30.2014 r. jak wyżej  z dnia 28.11. 2014 r

3. Mapy do celów projektowych 1 : 500 , 1: 1000 wykonana zgodnie z w/w umową.

4. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie wydane przez

PW-K w Kwidzynie.

5.  Miejscowe plany zagospodarowania dotyczące : Osiedla Bajkowego, M. Baldramu,

Kamionki i Brokowa Tychnowieckigo .

5. Wizje lokalne.

3. Stan istniejący

W większości  gospodarstw wymienionych wsi   istnieją zbiorniki, z których okresowo są wywożone ścieki sanitarne.  W kilku gospodarstwach istnieją  przydomowe oczyszczalnie ścieków, których  właściciele z wyjątkiem jednego , nie wyrazili woli odprowadzania ścieków do projektowanego systemu .

4. Koncepcja

Ze względu  na rozległy teren przyjęto w projekcie koncepcję małych zlewni grawitacyjnych z pompowniami lokalnymi i pompowniami przydomowymi . Oba typy pompowni będą tłoczyły ścieki do wspólnego rurociągu ciśnieniowego , którym  dopłyną do studzienki o rzędnych  56,32/ 54,33 istniejącego kanału grawitacyjnego  Dn 250 w Kwidzynie przy zbiegu ul. Owczej  i ul. Piastowskiej .

Celem uniknięcia wydzielania się odoru w studzienkach grawitacyjnych , projektuje się montaż zaworów  odpowietrzająco- napowietrzających na rurociągu ciśnieniowym  Dz110 przed włączeniem do kanału w Kamionce i na rurociągu ciśnieniowym  Dz125 przed włączeniem do kanału  w Kwidzynie. Napowietrzanie przewodu  z Brokowa do Kamionki Dz 110 będzie odbywało się samoczynnie po każdym cyklu pracy pompowni P3 .

Do napowietrzania przewodu z Kamionki do Kwidzyna Dz 125 projektuje się doprowadzić sprężone powietrze przewodem Dn 20 od sprężarki znajdującej się na Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce  do rurociągu  ciśnieniowego ścieków Dz 63  z  pompowni Pd11 , którym dopłynie do przewodu Dz125 .

Przy pozostałych pompowniach rurociągi są znacznie krótsze , mają mniejsze średnice i nie wystąpi uciążliwe zagniwanie ścieków .

5. Ilość ścieków

Podstawą obliczenia ilości ścieków jest obecna ilość mieszkańców w poszczególnych wsiach, powiększona o ilość mieszkańców budynków jednorodzinnych , które mogą być wybudowane na wyznaczonych  do zabudowy działkach .

W projektowanych przepompowniach istnieje znaczna rezerwa przepustowości , w rurociągu tłocznym rezerwa będzie nieco  mniejsza, ale będzie wystarczająca do przepływu większej ilości ścieków .

Ilość  mieszkańców:

Mały Baldram            -     50 osób  + 30 działek. x 4 = 120  razem   170 osób

Piekarski Młyn          -      69  ,,                                                            69   ,,

Kamionka               -      150   ,,      + 60     ,,       x 4 = 240  razem   390    ,,

Brokowo                 -      188   ,,      + 50     ,,       x 4 = 200  razem   388    ,,

Cz. Dubiela            -        16   ,,      + 10     ,,       x 4 = 40    razem     56    ,,

Ogółem             473   ,,                                     600            1 073   ,,

Obecne zużycie jednostkowe wody wynosi około 80 l/Md.

Do obliczeń przyjmuje się zużycie jednostkowe  wyższe  - wynoszące  120  l/Md.

Współczynnik nierównomierności dobowej przyjmuje się Nd = 2,0

Współczynnik nierównomierności godzinowej Ng = 3,0

Przy powyższych założeniach ilość ścieków powstająca w całej zlewni będzie następująca:

Qśrd  = 1073 x 0,12 m3/d = 128,76 m3/d

Q dmax  = 128,76 x 2 = 257,52  m3/d

Qmaxh = (257,52 : 24) x 3 =  32,15 m3/h =  8,93 l/s = 9,0 l/s

Q maxh  od  1 mieszkańca  wynosi  9,0 l/s : 1073 =  0,0084 l/s

- Ilość i ogólna charakterystyka pompowni.

Biorąc pod uwagę skupiska budynków i odległości między tymi skupiskami oraz innymi pojedynczymi budynkami , zaprojektowano  8 pompowni lokalnych  dwu pompowych oznaczonych literą P i kolejnym numerem oraz  13 pompowni przydomowych  oznaczonych  literami  Pd   i kolejnym numerem w tym  dziesięć  z jedną pompą  i  trzy  pompownie ze względu na ilość ścieków z dwoma pompami , są to pompownie Pd9 , Pd11  i P2a .

Pompownia  Pd10 nie występuje , ścieki z budynków , które miały spływać do tej pompowni zostały skierowane do pompowni   Pd 9 .  Jedna z pompowni przydomowych , zaprojektowana w późniejszym terminie jest oznaczona Pd6a . Pompownie przydomowe są pod względem głębokości standardowe z wyjątkiem pompowni Pd6 , Pd6a ,Pd8 , Pd9 i Pd12 , które  z różnych powodów są  głębsze .

Do ustalania punktów  pracy pomp w poszczególnych pompowniach brano charakterystyki pomp dostępnych na rynku krajowym .

Parametry pracy pomp  : wydajność, ciśnienie i sprawność w poszczególnych pompowniach  obliczono w oparciu  o charakterystykę danej pompy podaną przez producenta ,wyliczoną ilość ścieków ,  średnicę przewodu tłocznego , jego długość  i przy założeniu , że przewody ciśnieniowe będą układane metodą przewiertu sterowanego i będą to przewody z rur PE 100 SDR 17 ( PN 10) posiadające aprobatę ITB z zapisem o dopuszczeniu do układania metodą przewiertu sterowanego .

Dubiel - pompownia  P1

Ilość mieszkańców -  56 ,  Qmax = 56 x 0,0084 l/s = 0,47  l/s .

Projektuje się  przewód ciśnieniowy  Dn 40 PN 10 od pompowni do węzła  9c1 / długość 290,28 m / a od węzła 9c1 do studzienki kanału grawitacyjnego  D = 50  PE  PN 10 - długość wynosi  566,74  m  Przyjmuje się ,że maksymalny przepływ w przewodzie D40 , który może wystąpić w okresie przedświątecznym , wyniesie w przewodzie D40  0,6  l/s  ,  a w przewodzie D50 1,2 l/s .

Projektowana zmiana średnicy powodowana jest tym ,że za węzłem 9c1 istnieje kilka działek , które w przyszłości będą zabudowane i ścieki będą odprowadzane do projektowanego przewodu przy pomocy pompowni przydomowych,

Przy tym założeniu opory na przepływie będą następujące :

Q =  0,6 l/s                       D 40    290,28m x 0,016 =   4,7 m

Q = 1,2 l/s                      D 50     566,74 m x 0,02 =   11,4 m

wys. geometryczna  tł.              3,7 m

…………………………………………………………………..                                                            Razem  wymagana wysokość podnoszenia                                           19,8  m .

Optymalnym jest tu zastosowanie pompowni  z dwoma pompami wyporowymi , które mają  wydajność 0,7 l/s  przy wysokości  podnoszenia  20  m sł. wody a przy powstaniu ewentualnego zatoru mogą wytworzyć ciśnienie do 100 m sł. wody , którym to ciśnieniem zator zostanie usunięty.  Średnica zbiornika pompowni 1000  mm.

Dostawca pompowni winien określić i udowodnić stopień niezawodności oferowanych pompowni i  przedstawić  w jakim stopniu zapewnia serwis.

Pozostałe  wymogi w odniesieniu do pomp i pompowni są podane w specyfikacji.

Silniki tych pomp  są trójfazowe o mocy  0,8 kW  .

Z zebranych ofert wynika , że przy pompach wirowych silniki w tej pompowni,  miałyby moc 3,1 kW a rurociąg tłoczny miałby średnicę D 90 . Wariant ten byłby droższy a ponadto przy małej ilości ścieków która tu występuje , byłby wydłużony czas przebywania ścieków w rurociągu co jest niekorzystne ze względu na zagniwanie .

Ponadto pompy wyporowe przy małej wydajności i wysokim podnoszeniu mają znacznie większy współczynnik sprawności od pomp wirowych  przy tej wydajności ,  a zatem mniejsze zużycie energii elektrycznej..

Możliwość wytworzenia ciśnienia do 100  m , zapewnia utrzymania drożności przewodów o małej średnicy i nie będzie potrzeby dokonywania płukania specjalnym agregatem pompowym.

B r o k o w o

Na terenie wsi Brokowo projektuje się 4 pompownie lokalne  : P2 , P3 , P4 i P5 i jedną zakładową  P2a  dwu pompową , która ma charakter pompowni przydomowej oraz pompownie przydomowe Pd1 , Pd2 , Pd3 i Pd4

Analiza stanu istniejącego i przewidywanego wykazała , że poszczególne pompownie będą bezpośrednio przejmowały ścieki od następującej liczby mieszkańców :

P2  bezpośrednio od  288 M + P1

P2a  od 100 pracowników( wg oświadczenia właściciela)

P-3     , , 60 M + P2 + P2a

P-4       ,, 40 M

P-5      ,,  40 M

Pompownia  P2

Maksymalna ilość ścieków dopływająca do P2 wyniesie :

bezpośrednio  288 x 0,0084 = 2,42 l/s

dopływ z Dubiela (docelowo)    1,2 l/s   razem 3,62 l/s

Długość rurociągu tłocznego wynosi – 655,0 m , przyjmuje się Dn 90 PN 10 . Różnica wysokości geometryczna  7,25 0 m  , przy Q=3,5 l/s  i =  0,70  %, opory przy tym przepływie               wynoszą  4,6 m , opór całkowity  4,6 + 7,25 = 11,85  m .

Pojemność przewodu ciśnieniowego wynosi 3,2 m3 i nawet w pierwszym okresie eksploatacji będzie miała miejsce 6-ciokrotna wymiana ścieków i tej sytuacji przy zapewnieniu właściwej wentylacji kanałów grawitacyjnych , aby do pompowni nie dopływały ścieki zagniłe , nie wystąpi uciążliwe zagniwanie ścieków. W tym celu, potrzeba dopilnować , aby w każdym mieszkaniu były wywiewki z sanitariatów ponad dach.

Odnosi się to do wszystkich zlewni grawitacyjnych , w tym do domów jednorodzinnych, przy których są pompownie przydomowe.

Z pośród istniejących na rynku krajowym pompowi ścieków z pompami odśrodkowymi lub śrubowo odśrodkowymi  , projektuje się pompownię  w postaci  zbiornika polimerobetonowego  Dn 1500 z dwoma pompami śrubowo-odśrodkowymi Hidrostalu  , które w warunkach pracy pompowni P2 mają mieć wydajność 4,7 l/s  przy  H=15,0 m, V= 0,9

m/s . Sprawność tych pomp winna wynosić w warunkach pracy w pompowni P2  34 % .  Moc silnika  2,6  kW . Zapotrzebowanie mocy  2,0 kW.

Są to pompy  śrubowo-odśrodkowe ale można tu zastosować inne pompy pod warunkiem , że będą miały takie same parametry głównie sprawności lub lepsze .

Pozostałe  wymogi w odniesieniu do pomp i pompowni są podane w specyfikacji.

Dostawca pompowni winien określić i udowodnić oferowany stopień sprawności w warunkach pracy w tej pompowni i niezawodności proponowanych pompowni oraz określić w jakim stopniu zapewnia serwis.

Pompownia P2a

Pompownia P2a zlokalizowana jest na terenie zakładu , którego właściciel oświadczył , że  zatrudnienie w przyszłości  może wynosić 100 pracowników.

Przyjmując zużycie wody na 1 pracownika  60 l / d  i Nd= 1,2   ,  Ng  = 3 , ilość ścieków  wyniesie :

Qśrd = 100 x 60 = 6000 l/d

Q maxd = 6000 x 1,2  = 7200 l/d

Qmaxh =  7200 : 24 x 3 = 900 l/h : 3600 = 0,34 l/s .  Wydajność jednej pompy w pompowni P2a wyniesie  Q= 0,5 l/s .  Projektuje się zastosować pompownię z dwoma pompami  o tej wydajności . Rurociąg tłoczny ze względu na małą odległość do przewodu głównego Dz90  projektuje się z rur PE  Dz 40  PN 10 .  l= 69,0 m .

Hg = 9,0 m , opory  maksymalne i= 5,5 %  x 69,0 m =  3,68m sł. wody.

Przy postoju pompy w pompowni P2 ciśnienie będzie wynosić  12,6 m , przy pracy tej pompy 18,0 m sł. wody.

Projektuje się zastosować pompownię z pompami wyporowymi z takimi samymi wymogami jak przy pompowni P1 .

Pompownia  P3

Pompownia  P3 będzie przejmowała ścieki bezpośrednio z sieci grawitacyjnej od 60 mieszkańców i ścieki z pompowni P2 i  P2a .

Zatem ilość ścieków wyniesie :

bezpośrednio od M  0,0084 l/s x 60 =  0,50 l/s

z  pompowni   P2                                 4,70  l/s

z pompowni   P2a                               0,50 l/s

……………………………………………………

Razem                                                    5,70  l/s .

Długość rurociągu ciśnieniowego   1993,0 m  , projektuje się średnicę  D = 110 PE , PN 10,

Opór jednostkowy  przy przepływie  Q= 5,7 l/s  wynosi  i =  0,7%

Poziom min. w pompowni 73,00 m npm , wlot do studzienki odbiorczej    57,00 mnpm .

Zatem różnica wysokości min. zw. ścieków w P3 i wysokości wejścia  przewodu ciśnieniowego do studzienki wynosi – 16,0 m , z tym ,że na odcinku   933,00 m  t.j.

od pompowni  do węzła  11c3 , trasa przebiega po lekko pofałdowanym terenie i  różnica wysokości pomiędzy zw. min. w pompowni P3   a rzędną osi przewodu w węźle 11c3             ( 75,00) wynosi  +2,00 m .

A więc wysokość ciśnienia w pompowni P3 winna zapewniać dopływ ścieków o natężeniu  5,7  l/s do węzła  11c3  gdzie  rzędna  osi  przewodu wynosi 75,00 m.n.p.m .

Za węzłem  11c3  (  rz.osi 75,00 ) do studni 12/6  ( rz. 57,00)  odległej 1060,00 m  następuje   spadek terenu  o 18,0 m  .  Spadek średni linii ciśnienia na tym odcinku wynosi                   18,0 : 1060,0   = 1,7 %  jest więc znacznie większy od oporu przepływu  w przewodzie D110 przy przepływie  o natężeniu  4,7 l/s , który wynosi  0,5% . Zatem ścieki od węzła 11c3  do studni 12/6  będą płynęły grawitacyjnie  i w czasie przepływu może powstać podciśnienie.

Aby zapobiec powstawaniu podciśnienia głównie w pompowni P5 , co powodowałoby wysysanie ścieków przy postoju pompy , przewiduje się zamontowanie w obu pompowniach P3 i P5 zaworów napowietrzających  Dn 20 .

Po każdym cyklu pracy pompowni P3 , przy otwarciu się zaworu napowietrzającego w pompowni P5 lub P3 ,  600,0 m przewodu Dz 110 zostanie opróżnione ze ścieków  i napełnione  powietrzem  poprzez zawory napowietrzające w pompowniach. Powietrze to będzie czynnikiem odświeżającym dla następnej fali ścieków.

Drugim znaczącym odcinkiem , który będzie wypełniony powietrzem jest odcinek od  węzła  11c5 do węzła  14c5 o długości 107 m . Budowa studni z odpowietrznikiem w tym miejscu jest nie możliwa , z powodu braku zgody Nadleśnictwa.

Studnię z zaworem odpowietrzającym  projektuję w węźle 18c5 , gdzie powietrze  będzie wypełniało przewód na długości 72 m .

W tych warunkach wymagane ciśnienie w pompowni P3  wynosi :

-opór  przy przepływie  5,7 l/s  na  933,0 m x  0,008  =  7,46 m

- różnica wysokości    76,10 – 73,10             =                  2,00 m

Razem…………………………………………           9,46 m

Optymalnym rozwiązaniem jest  tu zastosowanie pompowni z dwiema  pompami  odśrodkowymi  lub  śrubowo – odśrodkowymi .

Projektuje się zastosować  pompownię  z  pompami tymi samymi jakie przyjęto w  pompowni P2 . Pompy te w warunkach pompowni P3  będą miały  wydajność  7,8 l/s  przy

H = 12,7 m , V=  1,1  m/s  , i= 1,1  %  a sprawność  wyniesie  46  % . Zbiornik  pompowni  Dn 1500  mm.    Moc silnika – 2,6 kW. Zapotrzebowanie mocy 2,1 kW . Jeśli nastąpi zalewarowanie odpływu , przepływ będzie większy do czasu opróżnienia zbiornika w pompowni P3.

Na  odcinku  od węzła  11c3  do studzienki 12/6  będzie mogło powstawać  podciśnienie  po wyłączeniu się z  pracy pompowni P3 , a  w węzłach  11c5 i  18c5  będą powstawały przestrzenie powietrzne , z których dzięki dużej różnicy wysokości nadmiar gazów będzie porywany przez przepływające ścieki i przestrzenie te nie będą korkowały  w stopniu uniemożliwiającym wyliczony przepływ ścieków.

W  węźle  18c5 projektuje się zamontować zawór odpowietrzająco – napowietrzający do ścieków z przyłączem kołnierzowym i zaworem odcinającym , umieszczony w  studzience  Dn 1200 na projektowanym przewodzie D 110 PE100 .

.

Zastosowanie tego zaworu uważa się za wskazane mimo , że po każdym cyklu pracy pompowni P3 przewód ciśnieniowy przed i za włączeniem odpływu z pompowni P5 będzie napełniał się świeżym powietrzem.

Można będzie przebadać różne warianty pracy  z zaworami napowietrzającym w pompowniach  P3 i  P5, niektóre wyłączając , aby uzyskać maksymalne natlenienie ścieków i optymalną hydrauliki przepływu.

Przewiduje się przebadać  następujące warianty pracy :

a) zawory napowietrzające są otwarte w tym w obu pompowniach

- otwarty  jest tylko zawór w jednej pompowni  np. P3 a w drugiej  zamknięty i odwrotnie .

Według informacji producenta pomp wyporowych nie wystąpi zjawisko wysysania ścieków z pompowni poprzez te pompy , bo jest duża szczelność pomiędzy rotorem statorem.  Jeśli to się potwierdzi to należy pracować przy otwartym zaworze w pompowni P3 , co da lepszy efekt odświeżania ścieków.

Pompownia  P4

Do pompowni  P4 będą dopływały ścieki  od około 40 mieszkańców . Zatem ilość ścieków   Qmax h wyniesie :

40 x 0,0084 l/s m =  0,34  l/s

Pompownia będzie tłoczyć ścieki do rurociągu ciśnieniowego D 110 za pompownią P3 . Długość  rurociągu od P4 do  rurociągu D110 , o przyjętej średnicy D50 ,wynosi 650,0 m .

Geometryczna różnica wysokości  tłoczenia wynosi  76,60 – 50,0 = 26,60 m.

W rurociągu  tłocznym  D=50  PN 10 , przy pracy w przyszłości jednoczesnej okresowo dwóch pomp  i przepływie   1,0  l/s  i = 1,4 % ,  straty ciśnienia  wyniosą  650 m x 0,014 =   9,1 m.

Wymagane ciśnienie w pompowni P4 , przy postoju pompowni P3 wynosi

H= 26,60 + 9,1 = 35,70 m.

W czasie pracy jednej z pomp pompowni P3 wymagana wysokość wynosi

H = 35,70 + 8,00 = 43,70 m

Najbardziej odpowiednią pompownią w tym miejscu jest również pompownia z  dwoma pompami wyporowymi z takimi samymi wymogami jak w pompowni P1 .

Pompa wyporowa przy ciśnieniu 43,70 m sł.w. posiada wydajność 0,50  l/s.

Pompownia P5

Do pompowni P5 będą w przyszłości dopływały ścieki od około 40  mieszkańców.

Zatem ilość ścieków  Qmaxh wyniesie :

40x 0,0084 = 0,34  l/s

Rurociąg ciśnieniowy Dn 40  PN16  o długości 4,0 m  projektuje się włączyć do przewodu ciśnieniowego  D 110 .

Najbardziej odpowiednią pompownią w tym miejscu jest również pompownia z pompami wyporowymi z takimi samymi wymogami jak w pompowni P1 .

Aby uniknąć zasysania , projektuje się zainstalować  w pompowni P5 zawór  napowietrzający  Dn 20 .

Wysokość geometryczna ponoszenia wynosi tu 2,0m . opory w rurociągu D40 będą nieznaczne przy i= 2,5 % wyniosą  0,1 m , przy pracy pompowni P3 wzrosną one

o 138 m x 0,009 =  1,2  m .

W sumie opory na tłoczeniu wyniosą  około  4 m sł. w. i wydajność pompowni będzie wynosić 0,8 l/s .

Według  miejscowego planu zagospodarowania przez miejsce , na którym jest zlokalizowana pompownia P5 ma przebiegać  droga dojazdowa o szerokości minimum 5,0 m. W związku z tym należy zastosować  zbiornik pompowni najezdny .Polbruk i ogrodzenie wykonać zgodnie z projektem. Szafkę sterowniczą i słup oświetleniowy umieścić w ogrodzeniu od strony drogi powiatowej ,aby po  wybudowaniu drogi dojazdowej i rozebraniu ogrodzenia  nie utrudniały przejazdu.

Pompownia P6

Do pompowni P6 będą dopływał ścieki bezpośrednio z Kamionki oraz z pompowni P3, P4 , P5, Pd3, Pd4 , Pd5 , Pd6, Pd6a  i  Pd7.

Ilość ścieków

z  Kamionki     390 mieszkańców x 0,0084 =  3,28  l/s

z pompowni P3  ……………………………   7,80 l/s

z pozostałych pompowni z powodu małej

częstotliwości pracy przyjmuje się                 0.72 l/s

Razem                                                           11,80   l/s

Długość rurociągu ciśnieniowego wynosi 2335,0 m , różnica geometryczna Hg wynosi 55,0-47,0 = 8,0 m.

Rurociąg ciśnieniowy projektuje się  D=140  PE100 ,  PN 10 .

Opory  przy w/w  przepływie wyniosą  i= 0,75%    2335,0 x 0,0065  =  17,5  m

Zatem wymagana wysokość podnoszenia wynosi   17,5 + 8,0 =  25,50 m .

Podłączenie do rurociągu ciśnieniowego pompowni P7 i P8 oraz w przyszłości kilku pompowni przydomowych  nie wpłynie w stopniu znaczącym na wysokość ciśnienia w pompowni P6.

Projektuje się tu zastosowanie pompowni z dwoma pompami  odśrodkowymi lub śrubowo – odśrodkowymi  lub podobnymi z silnikami 7,50 kW o wydajności każdej  w punkcie pracy w tej pompowni  12,6 l/s   przy wysokości tłoczenia  28,0 m sł. w. V = 1,05 m/s   i = 8 %.  Sprawność agregatów pompowych w tym punkcie pracy winna wynosić 60 % lub więcej.

Istnieje  zatem rezerwa w wydajności pompowni i przepustowości przewodu ciśnieniowego  dla przyjęcia ścieków  z zabudowy przewidzianej  w miejscowym planie zagospodarowania , która jest nieco większa niż przyjęto wcześniej w projekcie.

Pompownia  P7

Do pompowni będą dopływały w przyszłości ścieki od  około 70 mieszkańców .

Ilość ścieków  Qmaxh = 70 x 0,0084 =  0,60 l/s .

Długość rurociągu ciśnieniowego  od pompowni do przewodu D63 od pompowni Pd11  wynosi  1,7 m . Średnicę tego przewodu przyjmuje się D 50 PN10 .  Długość przewodu

tranzytowego D140 od pompowni P7 do studzienki odbiorczej w Kwidzynie wynosi 1769 m .

Zatem straty ciśnienia na tym odcinku w czasie pracy pompowni P6 wynoszą :

1769 m x 0,013 = 23,00 m

Wysokość geometryczna tłoczenia wynosi         55,0 – 47,00  =        8,00 m

Straty wewnętrzne pompowni i  w  rur. 63  przyjmuje się                  0,50 m

………………………………………………………………………………………..

Razem opory wynoszą                                                                 31,50 m

Przy postoju pompowni P6  wysokość podnoszenia wynosić będzie       8,50 m sł.w.

W tych warunkach projektuję również zastosowanie pompowni z pompami wyporowymi  jak w pompowni P1 z takimi samymi wymogami.

Pompownia  P8

Do pompowni P8 będą dopływały ścieki z  budynku 4-ro rodzinnego i budynku po byłym młynie , którego właściciel chce zaadoptować do celów turystyczno – wypoczynkowych  dla 40 osób .  Zużycie wody przez te osoby przyjmuje się takie same jak przez  mieszkańców .

Ilość osób w budynku mieszkalnym  : 4 x 5= 20  . Razem 60 mieszkańców.

Zatem ilość ścieków dopływających do pompowni wyniesie  :

Qmaxh = 60 x 0,0084 = 0,5  l/s .

Długość przewodu ciśnieniowego  od pompowni do przewodu D140 wynosi 202,0 m .

Długość przewodu D 140 od włączenia odpływu z P8 do studzienki odbiorczej wynosi 506,0 m .

Przyjmując średnicę przewodu ciśnieniowego z pompowni P8   D50 PE  PN10  przy przepływie 1,0  l/s ( praca 2 pomp) i =  1,8 % . a opory wyniosą  202,0m x 0,014 = 3,00 m

Opory na rurociągu  D140 , przy pracy pomp.P6 wyniosą     506,0m x  0,013=     6,60 m

Geometryczna różnica wysokości tłoczenia  wynosi                     55,0 – 36,50  =   18,50 m

………………………………………………………………………………………….

Wysokość podnoszenia winna wynosić                                                             28,10 m .

Przy postoju pompowni P6  wysokość ciśnienia będzie wynosić 21,50 m

W tym wypadku również optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie pompowni z pompami  wyporowymi jak w pompowni  P1 z takimi samymi wymogami.

Pompownie  przydomowe

Przy pojedynczych domach , projektuje się zastosować pompownie z jedną pompą wyporową o cechach jakie mają pompy przewidziane w pompowni P1 z takimi samymi wymogami  z wyjątkiem pompowni Pd9 , gdzie z powodu podłączenia 4-budynków projektuje się zastosować pompownię z dwoma pompami wyporowymi .

Wysokość podnoszenia jest różna , największa w pompowni Pd12 i wynosi 27,3 m sł.w.

W tej sytuacji przy stosowaniu pomp wyporowych , nie ma potrzeby obliczania wysokości podnoszenia dla każdej pompowni.

Projektuje się wszystkie pompy wyporowe w pompowniach z jedna pompą czy dwoma będą z silnikami  trójfazowymi  o mocy 0,8 kW  .

Do wyjątków należy  pompownia Pd11 , znajdująca się na terenie Stacji Uzdatniania Wody , do której będą odprowadzane poza ściekami sanitarnymi również zagęszczone wody z płukania filtrów.

Wydajność tej pompowni przyjmuje się Q = 3,0 l/s  a rurociąg ciśnieniowy przyjmuje się Dz 63 ,PN 10 . Długość rurociągu ciśnieniowego wynosi L = 238,0 m.

Opory na tym przewodzie będą wynosiły                       238,00 m x  0,03 = 7,3 m

Opory na Dz 140 w czasie pracy pompowni P6    1769,00 m x 0,013  =     23,00 m

Geometryczna wysokość podnoszenia   wynosi  54,56 – 48,00 = 6,56 m  =  7,0 m sł. wody .Zatem wymagana wysokość podnoszenia przy pracy P6  wynosi                     37,30 m.

Przy postoju P6  H  = 14,3  m

Projektuje się tu zastosować pompownię z dwoma pompami wirowymi  o różnych parametrach podnoszenia z silnikami 3 fazowymi  z rozdrabniaczem . Pierwsza pompa ma mieć wydajność  w punkcie pracy na tej pompowni 3,0 l/s  przy wysokości podnoszenia 16,0 m  z silnikiem P1=2,4 kW.  Pompa ta będzie się włączała się pierwsza i pracowała w czasie postoju pompowni P6 . W czasie włączenia się do pracy pompowni P6 , pompa ta nie będzie w stanie tłoczyć ścieków , podniesiony  poziom ścieków uruchomi drugą pompę , która przy wysokości ciśnienia 37,3 m będzie miała wydajność 2, 3 l/s . Włączenie pompy drugiej winno powodować wyłączenie z pracy pompy pierwszej. Pompa druga będzie miała silnik o mocy P1=5,0 kW.

Zbiornik tej pompowni z polimerobetonu  D = 1200.

Zakłada się ,że odprowadzenie wód popłucznych będzie odbywało się w porze nocnej , kiedy pompownia P6 nie będzie pracowała a natężenie dopływu wód popłucznych będzie dostosowane do wydajności pompowni.

W  przepompowniach  P2 , P8  i  Pd9  zaprojektowano jako rozwiązanie korzystniejsze  dwa dopływy . Drugi wlot należy zamówić u dostawcy lub wykonać na budowie .

Podana wydajność pomp wyporowych odnosi się do pomp z obrotami 1400 obr./min. Istnieją pompy wyporowe z obrotami 2800 obr/min posiadające większą wydajność. Zatem wybierając pompy wyporowe pierwszym etapie , należy wybrać takie , które w razie potrzeby można było wymienić w łatwy sposób na pompy z obrotami 2800.

Pozostałe parametry i wymogi do tych pomp i przepompowni zawarte są w  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .

- Sieć grawitacyjna i ciśnieniowa

W związku z bardzo korzystnymi cenowo, ofertami budowy przewodów metodą przewiertu sterowanego  , projektuje się budowę przewodów ciśnieniowych jak również kanałów grawitacyjnych tą metodą. Celem zagwarantowania dobrej jakości wykonania kanałów grawitacyjnych  przyjęto minimalne spadki 1,0 % .Do budowy tych przewodów projektuje się zastosować rury PE 100, SDR  17, PN10 posiadające odpowiedni certyfikat .Łączenie projektowanych przewodów projektuje się przy pomocy muf elektrooporowych.

Metoda ta poza efektem ekonomicznym jest przyjazna środowisku i znacznie mniej uciążliwa dla właścicieli działek , na których będzie stosowana.

Metodą tradycyjną , w otwartym wykopie będą  układane przewody tylko na krótkich odcinkach , głównie przyłączach , gdzie ustawianie maszyny do przewiertu będzie bezcelowe.

W tych miejscach projektuje się zastosować rury PCV lite  Sn8 .

Na kanałach Dz 160  projektuje się zastosować studzienki inspekcyjne 425  a na kanałach Dz 200  studzienki inspekcyjne 600 . Kinety  z tolerancją  kąta 15 stopni .

Zdolność przepływowa przewodu grawitacyjnego Dz160 wykonanego z w/w rur przy przyjętym minimalnym spadku  1% przy przepływie pełnym przekrojem wynosi 19,0 l/s   a  przy napełnieniu 95 %  wynosi  19,0 x 1,08 = 20,5 l/s .

Biorąc pod uwagę , że maksymalny przepływ w okresie docelowym wyniesie             Qmaxh= 16,0 l/s  a przez główny kanał w Kamionce będzie przepływało  70 % tej ilości  tj. około  11,2  l/s ,  kanał ten również w Kamionce z wyjątkiem końcowego odcinka  od studni  29/6a do pompowni P6 , projektuje się wykonać z rur Dz 160 . Na odcinku tym projektuje się zastosować rury Dz 200.

. .

Minimalne przykrycie przykanalików przy budynku winno wynosić 0,9m . Jeśli istniejące wyjście z budynku jest płytsze , należy  zastosować ocieplenie w postaci  2–ch  warstw keramzytu nad górą rury po 10cm , każda  przykryta folią o grubości 1,5 mm na całej szerokości wykopu  , do miejsca w którym głębokość przykrycia wynosi 1,2 m.

Dopływy boczne ciśnieniowe do ciśnieniowego przewodu głównego projektuje się włączyć za pomocą  obejm wraz z zespołami zaworów odcinającego i zwrotnego , trzpień zabezpieczony skrzynką zasuwową.

Lokalizację tych zespołów projektuje się w miejscach , w których nie będą utrudniały uprawę pola , przy rowach ,lub drogach a nie bezpośrednio przy przewodzie głównym  na polu .

Teren wokół skrzynek o promieniu 0,6 m należy ustabilizować brukowcem na zaprawie betonowej  i oznakować słupkiem betonowym o wysokości 1,2  m.

Należy również oznakować zasuwy sieciowe tabliczkami podobnie jak zasuwy wodociągowe .

Przewody ciśnieniowe jak i grawitacyjne projektuje się lokalizować w miarę możliwości poza pasami drogowymi, a przejścia pod drogami  , pod ropociągiem  nad i pod gazociągiem oraz pod rzeką Liwą w rurach ochronnych zgodnie z treścią uzgodnień z administratorami tych obiektów. Analogicznie zlokalizowano przewód ciśnieniowy w ,,Osiedlu Bajkowym” , gdyż po obu stronach jezdni w pasie drogowym nie ma miejsca.

Wprowadzenie rur ochronnych  pod  drogami o nawierzchni utwardzonej  kretem lub przewiertem .

  - Problem odoru

Celem uniknięcia wydzielania się uciążliwego odoru w studzienkach grawitacyjnych , projektuje się doprowadzanie powietrza do rurociągów ciśnieniowych i  montaż zaworów  odpowietrzająco- napowietrzających na rurociągu  Dz110 przed włączeniem do kanału w Kamionce i na rurociągu Dz140 przed włączeniem do kanału  w Kwidzynie.

Napowietrzanie przewodu  z Brokowa do Kamionki Dz 110 będzie odbywało się samoczynnie po każdym cyklu pracy pompowni P3 .

Do napowietrzania przewodu z Kamionki do Kwidzyna Dz 140 projektuje się doprowadzić sprężone powietrze przewodem Dn 20 od sprężarki znajdującej się na Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce  do rurociągu  ciśnieniowego ścieków Dz 63  z  pompowni Pd11 , którym dopłynie do przewodu Dz140 . Elektrozawór do powietrza , sterownik czasowy i zawór antyskażeniowy  projektuje się zamontować w sprężarkowi  a zawór odcinający tuż przed włączeniem do przewodu Dz 63. Projektowany przepływ powietrza  do 3 l/s . Elektrozawór będzie otwierany na 20  minut co 2 godziny .

Przy pozostałych pompowniach rurociągi są znacznie krótsze , mają mniejsze średnice i nie wystąpi uciążliwe zagniwanie ścieków .

W węzłach 33c7  i  18c5 ,  gdzie będą  zbierać się gazy i wprowadzane powietrze zaprojektowano zawory odpowietrzająco – napowietrzające  do ścieków Dn 50 kołnierzowe .

. Zawory te projektuje się umieścić w studzienkach betonowych Dn 1200.

Zamontowanie zaworów projektuje się  na obejmie  Dn 50 kołnierzowej . Pomiędzy kołnierzem  a w/w zaworem należy zamontować  nasadkę odcinającą , umożliwiającą demontaż zaworu.

Pod włazami do wymienionych studzienek   projektuje się zamontować  filtry antyodorowe ,  węglowe.

Przed wchodzeniem do tej studzienki  w czasie rozruchu i eksploatacji , należy szczególnie  starannie zachowywać zasady BHP, w tym starannie przewietrzyć studzienkę przed wejściem.

8. Ogrodzenia i dojazdy do przepompowni

Przepompownie lokalne zostały zaprojektowane obok istniejących dróg gminnych lub drogi powiatowej . Przepompownie przydomowe zlokalizowano w pobliżu budynków,  głównie na istniejących przyłączach. Do jednych i do drugich nie ma potrzeby budować specjalnych dojazdów z wyjątkiem pompowni P3 co jest ujęte w odrębnym projekcie .

Wokół przepompowni lokalnych projektuje się ogrodzenie o wymiarach 3,0m x 3,0m  siatką w ramach stalowych z bramą 300 cm  wg projektu sporządzonego przy pompowni P6.

9 .Przyłącza energetyczne

Przyłącza energetyczne do lokalnych przepompowni  i przydomowych zaprojektowano zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENERGA – OPERATOR  SA  Rejon Energetyczny w Kwidzynie z wyjątkiem przyłącza do przepompowni Pd11 znajdującej się na terenie Stacji Uzdatniania Wody i pompowni P7.

Przepompownie Pd11 i P7   przewidziano zasilić z sieci wewnętrznej  SUW.

Projekt przyłączy elektrycznych stanowi odrębne opracowanie.

10. Monitoring

Elementy monitoringu  współpracujące z istniejąca siecią będą wmontowane  w skrzynki  sterujące przez producentów pompowni.

11 . Podział na zadania

Aby  umożliwić realizację  etapowo , całe przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej dzieli się na następujące zadania:

Zadanie 1. Budowa przewodu tłocznego od pompowni P6  do Kwidzyna i sieci grawitacyjnych w Kamionce   wraz z pompowniami przydomowymi Pd6 , Pd6a, Pd7 , Pd8 , Pd9 , Pd11.

Zadanie 2.  Budowa  kanalizacji w Brokowie wraz z pompowniami P2 , P2a , P3 , P5 , Pd2 , Pd3 , Pd4  i Pd5  wraz z przewodem ciśnieniowym D 110 do Kamionki .

Zadanie 3.  Budowa sieci grawitacyjnej w Małym Baldramie  wraz z pompowniami P7 , P8 , Pd12 .

Zadanie 4.  Przepompownia P 4 wraz z siecią grawitacyjną i ciśnieniową połączoną z tą przepompownią .

Zadanie 5.  Przepompownie P1 , Pd1  wraz z sieciami grawitacyjnymi i ciśnieniowymi tych przepompowni.

12.   Uwagi końcowe .

1.   Należy bezwzględnie wyprzedzająco 7 dni  zgłosić datę rozpoczęcia robót właścicielom i użytkownikom terenów, przez które przebiegać będą projektowane sieci, a także właścicielom uzbrojeń nad  i podziemnych.

- Zastosować się bezwzględnie do uwag  zawartych w treści uzgodnień załączonych do niniejszego opracowania.

- Na trasie budowy mogą występować lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające, należy doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. Miejsce naprawy urządzeń melioracyjnych winny być oznaczone na planach powykonawczych.

- Podane rzędne sieci kolidującej z projektowanymi przewodami należy traktować jako orientacyjne .Dokładną lokalizację pionową i poziomą należy ustalić wykopami ręcznymi.

- Z tego powodu budowę należy zaczynać od najwyżej położonych odcinków.

- Inwestor lub wykonawca winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad prowadzonymi robotami w obrębie ich urządzeń , w szczególności w obrębie urządzeń melioracyjnych .

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

- Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. W kwestiach  wątpliwych  należy zwracać się do projektanta sieci.

- Roboty ziemne i montażowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych , telefonicznych , ropociągu i innego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikają w trakcie realizacji, wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

- Roboty ziemne i montażowe prowadzone przy zbliżeniach do drzew drogowych bezwzględnie wykonywać ręcznie.

- Przed zamawianiem pompowni sprawdzić wymaganą wysokość cembrowiny  i rozmieszczenie otworów.

- Po zakończeniu robót bezwzględnie należy przywrócić teren, przez który prowadzone były projektowane sieci do  pierwotnego stanu, co powinien potwierdzić inspektor nadzoru.

- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i PE producenta rur.

- Stosować się do uwag właścicieli terenów, przez które prowadzony będzie  projektowany rurociąg, w szczególności należy zasięgnąć informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym .

- Na terenie upraw  rolnych i ogrodniczych należy zdjąć warstwę urodzajną- 20  cm  na szerokości wykopu, a po zasypaniu wykopu starannie rozplantować.

- Roboty wykonywać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II instalacje sanitarne przemysłowe.

- Na terenie objętym  niniejszym projektem  nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków , są tylko stanowiska archeologiczne .

13.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Określenie obszaru oddziaływania projektowanej kanalizacji sanitarnej dokonano w  oparciu  o  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  w brzmieniu od 01.01 2014 r. i w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących  oddziaływać na środowisko .

Oddziaływanie to, w sensie  konieczności  brania pod uwagę , lokalizację  zaprojektowanych obiektów , przy lokalizacji w przyszłości innych obiektów , mieści się w całości na działkach ,  na których   obiekty te zostały zaprojektowane.

Natomiast oddziaływanie w sensie możliwości odprowadzenia ścieków przy lokalizacji w przyszłości nowych budynków obejmuje również sąsiednie działki.  W wielu przypadkach , gdzie zaprojektowano kanały grawitacyjne,  będzie możliwość  odprowadzenia ścieków  z sąsiednich działek grawitacyjnie  , w pozostałych przy pomocy pompowni ścieków . Ujęto to w prognozowanym bilansie  ścieków .

Zasadnicze  wymiary pompowni ścieków

Ozn.  P1     P2      P3       P4          P5      P6       P7      P8     P2a    Pd6     Pd6a     Pd8      Pd9    Pd11   Pd12

X1   78,90   74,30   76,50   53,90   76,30   49,15   51,30   39,24   72,80  57,65   56,45   47,00  47,60  49,70  40,03

X2                                                 52,20               47,35   48,00   38,04   70,00  54,00   54,00    45,50  46,40 48,00  38,00

X3                                                     1,4  m pod terenem

X4   76,54       72,50       --           52,60        --             ---          --             37,60        --           --            --             --         45,64         --        --

X5   76,54       71,43      73,75      50,43      73,18       47,25       46,50      37,60       71,45     53,94     52,70       44,74     45,55     48,40   38,25

X6        według  rozwiązań  konstrukcyjnych  producenta

H    2,70 m,  3,2     3,05       3,80    3,40      2,20      5,10    2,00      1,60     3,90    4,00      2,50     2,80    1,6    2,10

d1                                                                                  200        pozostałe  d1 = 160                                                                           200

d2                   wszystkie  wloty  d2 = 160

d3        40         90           110           50          40           140           50             50            50       40             40            40         40            63       40

a1       45          30           260           90        290           270          330            60          100       150          150           70        300          190     230

a2      135       210             --           180        --                                              340             --                                                     210

D      1000    1500          1500        1200     1200        1500          1200      1000        1000       1200      1200        800        1000       1200     800

Pozostałe pompownie przydomowe wg rozwiązań standardowych , wszystkie bez filtrów antyodorowych ,     z wyjątkiem P2 i P6 , gdzie należy zamontować  po 2 filtry antyodorowe kominkowe węglowe  i pompowni P3 gdzie przewidziano filtr podwłazowy węglowy. Rurociągi ciśnieniowe , zaraz za zbiornikiem zagłębić do 1,4 m przykrycia. Znaczenie poszczególnych wskaźników pokazano na załączonym schemacie pompowni.

Poziom wody gruntowej należy traktować jako orientacyjny . W lokalizacjach pompowni P1,P2 , P3 i P5 do głębokości 4,0 m pod terenem nie stwierdzono wody .Przy pompowniach Pd- przydomowych podano rzędne zwierciadła wody  w oparciu o analizy mapy.

Michał Rajkiewicz