1.0  Część  ogólna

  - Nazwa zadania

Kanalizacja  sanitarna  GURCZU w Gm. Kwidzyn

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych.

  - Zamawiający

Gmina Kwidzyn 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30

1.3    Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, budowa przepompowni przydomowych , które będą pompowały ścieki  do rurociągu ciśnieniowego  Dn 40 znajdującego się na sąsiedniej działce nr 48/2 .

W zakres tych robót wchodzi:

budowa sieci grawitacyjnej           Dn  160             19,00 m

………………………………………………………………

budowa sieci ciśnieniowej             Dn    40……    471,00  m

………………………………………………………………..

Całość  sieć                                490,00 m

budowa przepompowni przydomowych        2  szt.

( Przyłącze kanalizacyjne do pompowni Pd2 zostało już wybudowane.)

  - Roboty towarzyszące i tymczasowe .

Roboty towarzyszące .

1.Wprowadzanie rur ochronnych  D 110 i  D 160 przewiertem sterowanym pod ropociągiem Dn 800 ; pod drogą i  wjazdami na działkę nr 48/2 przewiertem lub przebicie kretem D 110 oraz założenie rury ochronnej Dn110 w wykopie otwartym pod drogą wjazdową na działkę nr 19/2 .

2) Przyłącza elektryczne do przepompowni lokalnych i przydomowych.

3) Roboty geodezyjne – wytyczenie trasy przewodów i inwentaryzacja powykonawcza .

Roboty tymczasowe nie występują.

  - Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia :

- organizacji robót budowlanych

Trasa projektowanych przewodów  przebiega po działkach prywatnych ,  w większości są to pola uprawne a w części  są to ogródki przydomowe.

Na trasie projektowanych przewodów mogą znajdować  się   przewody uzbrojenia podziemnego , które nie są pokazane na mapach . Niektóre obiekty są naniesione na mapach bez podania głębokości położenia..

W związku z tym ,budowę kanałów grawitacyjnych należy rozpoczynać od górnych odcinków , aby łatwiej można było ominąć ewentualne przeszkody, głównie poprzez zwiększenie zagłębienia budowanych kanałów . Posadowienie pompowni należy wykonywać  po wybudowaniu kanałów grawitacyjnych .

Wykopy w ogródkach i w pobliżu sieci kablowych , należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych, szalowanych ,aby zminimalizować zniszczenia i  zgodnie z wymogami określonymi w uzgodnieniach przez właścicieli sieci

Warunki  gruntowo- wodne.

Rzeźba terenu objętego projektem jest mało urozmaicona , jest to rejon Żuław Kwidzyńskich .

Wnioski i zalecenia

Grunty rodzime , w postaci plastycznych i twardoplastycznych glin piaszczystych oraz średnio zagęszczonych piasków drobnych , występujące w podłożu badanego terenu są gruntami nośnymi , odpowiednimi do bezpośredniego posadowienia projektowanych przewodów i przepompowni.

W przypadku posadowienia przepompowni poniżej  poziomu wód gruntowych , należy uwzględnić kwestie wyporu wody zgodnie z zaleceniami producenta  , a w okresie prowadzenia prac ziemnych obniżyć poziom wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia pompowni.

Wykopy  należy bezwzględnie chronić przed napływem wody( np. deszczowej) ze względu na występujące w podłożu grunty spoiste , mogące podlegać uplastycznieniu. W takim przypadku grunt uplastyczniony należy usunąć z wykopu i zastąpić ,,chudym” betonem.

Na analizowanym obszarze mogą wystąpić  grunty  oraz wodne odbiegające od warunków optymalnych , wówczas należy je wzmocnić wyższą warstwą podsypki. .

Strefa przemarzania gruntu  wynosi  h= 1,0 m ppt .

- zabezpieczenia interesów osób trzecich

Co najmniej 7 dni przed  wejściem na działki prywatne należy poinformować właścicieli działek o terminie rozpoczęcia robót .

Celem zabezpieczenia interesów właścicieli uzbrojenia terenu należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu .

-ochrony środowiska

Z projektu wynika , że nie ma potrzeby wycinania drzew. Przy  przejściach kanałów  poprzecznie  pod żywopłotami należy zastosować podkop , aby uniknąć zniszczenia systemu korzeniowego.

W miejscach gdzie występuje gleba urodzajna , należy zdjąć warstwę gleby i po zasypaniu wykopu rozplantować.

- warunków bezpieczeństwa pracy

W czasie budowy wystąpi niebezpieczeństwo związane wykonywaniem wykopów, szczególnie pod liniami elektrycznymi , pracą w wykopach skarpowych i szalowanych oraz przy załadunku i wyładunku materiałów.

Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami odnoszącymi się do tych robót i zgodnie z zapisami w uzgodnieniach kolizji z elektryczną siecią kablową i  pod siecią napowietrzną .

Należy w tym względzie stosować zalecenia ujęte w informacji  BIOZ, załączonej do projektu .

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Dla wykonawcy miejscowego niezbędnym zapleczem jest barakowóz , przemieszczany wraz z postępem robót,  do spożywania posiłków i schronienia się w czasie ulewnego deszczu oraz do przechowywania dokumentacji budowy .

Materiały i sprzęt będzie mógł przechowywać na terenie swojej bazy .

Wykonawca zamiejscowy,  poza wymienionym barakowozem , w razie potrzeby ,  będzie mógł zorganizować zaplecze składające się z barakowozów i placu do składowania materiałów i ustawiania sprzętu , za zgodą właściciela na wybranej wolnej działce zgodnie z zaleceniami ujętymi w informacji BIOZ.

-warunków dotyczących organizacji ruchu

Trasy zaprojektowanych kanałów  znajdują się poza  jezdniami dróg publicznych z wyjątkiem jednego przejścia poprzecznego pod drogą powiatową , które będzie ułożone w rurze ochronnej wprowadzonej przeciskiem lub przewiertem i nie wystąpi ograniczenie ruchu na tej drodze.

- ogrodzenia

Potrzeba ogrodzenia zaplecza wystąpi  w przypadku wykonawcy zamiejscowego , które wykonawca ustawi wg własnych potrzeb i na własny koszt .

Ogradzanie  pompowni przydomowych nie przewiduje się .

- zabezpieczenia chodników i jezdni

Przejścia pod drogą powiatową i pod wjazdami na posesje , utwardzonymi ,przewiduje się wykonać przewiertem na całej szerokości pasa drogowego , więc jezdnia tu nie zostanie naruszona a chodników w tym miejscu nie ma , jak również nie było w czasie sporządzania projektu na pozostałych odcinkach zaprojektowanej sieci .

1.5    Grupa, klasa i kategoria robót.

Roboty  ziemne                                               45 11 1200-0

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej        45 23 2440-8

Przepompownia ścieków                                 45 23 2423-3

1.6  Określenia podstawowe wcześniej nie definiowane.

W projekcie nie występują pojęcia wcześniej nie zdefiniowane .

2.0   Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

2.1     Rury i studzienki kanalizacyjne .

Do budowy należy stosować rury producentów , którzy posiadają odpowiednie certyfikaty na swoje wyroby i instrukcje w zakresie przewożenia , magazynowania oraz układania produkowanych rur oraz instrukcje  wykonywania badań wytrzymałości i szczelności wybudowanych przewodów.

Instrukcje te nie mogą być sprzeczne z istniejącymi normami   ale mogą i powinny je uszczegóławiać , aby ściśle je przestrzegając uzyskać optymalny produkt .

Należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami .

Kanały grawitacyjne należy budować z rur PCV  litych o sztywności obwodowej 8kPa.

Studzienki z tworzywa sztucznego z rurą trzonową gładką Dn 425. Pokrycie studzienek  pierścieniem betonowym i pokrywą betonową.

Rurociągi ciśnieniowe  Dn40  należy wykonać  z rur PE100  nie wymagających podsypki .

2.2.Przepompownie ścieków przydomowe- jednopompowe

Szczególne wymagania dotyczące  materiałów.

PRODUCENT pompowni dostarczy kompletne pompownie, wykonane w całości i przetestowane fabrycznie. Każda pompownia musi zawierać pompę rozdrabniającą, szybkozłącze elektryczne, sznur do wyciągania pompy, zespół złącza hydraulicznego z zaworem odcinającym, zespół zaworu zwrotnego i przeciw-próżniowego (napowietrzającego), skrzynkę alarmową, oraz wszystkie niezbędne układy elektryczne i sterujące. Dla ułatwienia serwisu, wszystkie pompy w całym systemie kanalizacji ciśnieniowej muszą być tego samego typu i tej samej mocy.

- Pompa.

Pompa musi być specjalnie zaprojektowana do stosowania w pompowniach przydomowych ścieków sanitarnych, oferowana jako całość, z pionowo umieszczonym rotorem, napędzana przez silnik elektryczny, dostosowana do pompowania ścieków sanitarnych z zawartością części stałych, typu śrubowo-wyporowego, z jednym uszczelniaczem mechanicznym. Rotor musi być wykonany ze stali nierdzewnej.

Rotory z powłokami galwanicznymi nie będą akceptowane ze względu na tendencję do odspajania się powłoki. Stator musi być wykonany ze specjalnego elastomeru etylenowo-propylenowego. Materiał musi być przeznaczony do pracy w ściekach sanitarnych i musi charakteryzować się następującymi właściwościami fizycznymi: duża odporność na ścieranie i rozrywanie, odporność na tłuszcze, wodę i detergenty, stabilność właściwości w różnych temperaturach, odporność na starzenie się materiału, oraz długa żywotność (odporność na zużycie).

Buna-N nie będzie akceptowane jako materiał statora, ponieważ nie posiada właściwości wymienionych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego działania
w ściekach sanitarnych.

Pompy muszą być zaprojektowane do normalnej pracy przy negatywnych wartościach wysokości podnoszenia (podciśnieniu) bez przeciążenia silnika. Nie dopuszcza się stosowania kształtek i armatury w celu wytworzenia dynamicznej wysokości podnoszenia.

Kompletna przepompownia przydomowa ścieków wyposażona w:

- pompę śrubowo-wyporową z rozdrabniaczem o wydajności:

Q = 0,41 l/s przy wysokości podnoszenia H = 55 m,

Q = 0,58 l/s przy wysokości podnoszenia H = 28 m,

Q = 0,78 l/s przy wysokości podnoszenia H = 0 m,

- silnik o mocy 800 W, zasilany prądem jednofazowym

- zbiornik – studnia monolityczna z PE o średnicy wew. 800 mm,

- zawór zwrotny,

- zawór napowietrzający,

- zawór odcinający,

- czujniki poziomu ścieków zblokowane z korpusem pompy

- szybkozłącze elektryczne z kablem,

- pokrywa typu lekkiego,

- skrzynka sterująca .

- Rozdrabniacz

Rozdrabniacz umieszczony bezpośrednio pod elementami pompującymi, napędzany bezpośrednio przez jednoelementowy wał silnika. Wirnik rozdrabniacza umocowany na wale za pomocą połączenia gwintowego. Połączenie za pomocą trzpieni lub zapadek nie będzie akceptowane. Rozdrabniacz typu obrotowego, z nieruchomym pierścieniem rozdrabniającym i umieszczonym centralnie napędzanym wirnikiem, wyposażonym w  sztaby tnące z utwardzonej stali nierdzewnej 400 (wg. ASTM). Zespół ten musi być wyważony dynamicznie i pracować bez hałasu i wibracji w całym zakresie ciśnień.

Rozdrabniacz musi być tak skonstruowany, aby wyeliminować zatykanie i zakleszczanie się w każdych warunkach normalnej pracy, włącznie ze startem pompy.

Rozdrabniacz musi wytwarzać wystarczające zawirowania ścieków w zbiorniku, aby zapewnić unoszenie osadów wpływających negatywnie na pracę pompy. Wymagania te powinny być spełnione przy zachowaniu następujących warunków:

- Rozdrabniacz powinien być umieszczony tak, aby części stałe były unoszone do niego w kierunku pionowym do góry.

- Maksymalna prędkość przepływu ścieków przez rozdrabniacz nie może przekraczać 1,20 m/s. Jest to bardzo istotne kryterium, zapobiegające zakleszczaniu się rozdrabniacza i musi być spełnione.

- Wlot pompy musi mieć średnicę co najmniej 12,5 cm. Pompy z mniejszymi wlotami nie będą akceptowane, ponieważ nie jest w takim przypadku możliwe utrzymanie prędkości przepływu we wlocie poniżej 1,20 m/s, co zapobiega zakleszczaniu się mechanizmu rozdrabniacza i blokowaniu wlotu przez duże przedmioty.

- Mechanizm tnący rozdrabniacza nie może obracać się z prędkością większą niż 1800 obr/min.

Rozdrabniacz musi rozdrabniać wszystkie części stałe, które mogą być obecne w ściekach bytowych, włącznie z przedmiotami “przypadkowymi”, takimi jak papier, drewno, plastik, szkło, metal, guma itp, na małe części, które muszą bezproblemowo przejść przez armaturę i rury o średnicy 5/4 cala (40 mm).

- Silnik.

Moc maksimum 0,8 kW, obroty maksimum 1435 obr/min, zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 faza, uzwojenie klatkowe, rozruch pojemnościowy, łożyska kulkowe, komora wirnika bezolejowa, moment obrotowy przy rozruchu: 11,4 Nm. Zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zatrzymaniem wirnika za pomocą wyłącznika termicznego o samoczynnym ponownym załączeniu wbudowanego w silniku.

Silniki o rozruchu nie pojemnościowym lub ze stale włączonym kondensatorem nie będą akceptowane ze względu na niski moment obrotowy przy rozruchu i związaną z tym podatność na zakleszczanie rozdrabniacza. Ze względu na koszty związane z wymianą i uzupełnianiem oleju, nie będą akceptowane silniki pracujące w kąpieli olejowej.

- Uszczelniacz mechaniczny.

Pompa musi posiadać uszczelniacz mechaniczny, zapobiegający przeciekom z pompy do silnika. Uszczelniacz musi posiadać nieruchomą część ceramiczną i część obrotową wykonaną z węglika, z płaszczyznami styku precyzyjnie przylegającymi i dociskanymi sprężyną ze stali nierdzewnej.

- Zbiornik

Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Materiał musi być odporny na pękanie spowodowane czynnikami środowiska. Ściana wewnętrzna powinna być gładka, aby ułatwić samooczyszczanie się zbiornika.
    Odcinki z pojedynczą ścianką muszą mieć grubość co najmniej 8,3 mm. Wszystkie łączenia powstałe w trakcie produkcji zbiornika muszą być spawane termicznie i przejść próbę ciśnieniową. Ściany i dno zbiornika muszą wytrzymać siły działające w przypadku zakopania na maksymalną głębokość w nasyconym gruncie. Wszystkie części pompowni muszą normalnie działać bez względu na działanie maksymalnych obciążeń od ziemi i wody gruntowej.

Zbiornik musi posiadać uszczelkę wlotową do rury PCW Ø160 mm. Pojemność zbiorników i głębokość przykrycia wlotu musi być zgodna z projektem.
Zbiornik musi posiadać szczelną pokrywę, zabezpieczającą przed przedostawaniem się wód opadowych. Pokrywa powinna być łatwa w montażu
i łatwa do wizualnego wkomponowania w istniejące tereny zielone. Zbiornik musi być zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwe regulowanie wysokości zbiornika w czasie budowy o wymiar będący wielokrotnością nie więcej niż 10,5 cm bez stosowania klejów lub past uszczelniających wymagających czasu schnięcia (utwardzania) przed zakończeniem instalacji.

Wszystkie przejścia przez ściany zbiornika muszą być wykonane i przetestowane (próba szczelności) fabrycznie.

Nie będzie akceptowana konieczność wykonywania przejść przez ścianę zbiornika podczas budowy ze względu ma możliwość powstania nieszczelności.

- Wąż tłoczny i zawór sprzęgający

Wszystkie rury i złączki na rurociągu tłocznym muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 304 wg ASTM (OH18N9 wg PN), polipropylenu, EPDM lub PVC.

Końcówka węza wylotowego musi posiadać zawór odcinający i złączkę PN 12,5

umożliwiającą szybką instalację i wyjęcie pompy. Przejście rurociągu tłocznego przez ścianę pompowni musi być wykonane i przetestowane (próba ciśnienia) fabrycznie a producent musi udzielić gwarancji na szczelność przejścia.

- Szybkozłącze elektryczne

Pompa musi posiadać szybkozłącze elektryczne, obejmujące wszystkie przewody  sygnałowe i zasilające  . Kabel musi posiadać wodoszczelny .

- Zawór napowietrzający

Wylot pompy musi być wyposażony w zawór napowietrzający, zamontowany fabrycznie, typu klapowego, z częściami ruchomymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 300 (wg ASTM) i syntetycznego elastomeru zbrojonego  włókniną dla zapewnienia odporności na korozję, zachowania tolerancji  wymiarów i odporności na zmęczenie materiału. Zawias musi być niemetalowy i zapewniać maksymalny zakres ruchu klapy oraz prawidłowe działanie nawet przy bardzo małych ciśnieniach. Obudowa powinna być wykonana metodą wtryskową z żywicy termoplastycznej zbrojonej włóknem szklanym. Otwory i trójniki w rurze wylotowej nie będą akceptowane jako urządzenia napowietrzające ze względu na ich tendencje do zatykania się.

- Zawór zwrotny

Rurociąg tłoczny w pompowni musi posiadać fabrycznie zamontowany zawór zwrotny typu klapowego. Zawór powinien zapewniać całkowicie otwarty przelot w pozycji otwartej i musi powodować spadek ciśnienia (opory miejscowe) w pozycji otwartej nie większy niż 0,16 m sł. wody przy maksymalnym nominalnym przepływie z pompy. Części ruchome wykonane ze stali nierdzewnej 300 (wg ASTM) i syntetycznego elastomeru zbrojonego włókniną dla zapewnienia odporności na korozję, zachowania tolerancji wymiarów i odporności na zmęczenie materiału. Zawias musi być niemetalowy i zapewnić maksymalny zakres ruchu klapy oraz szczelne zamknięcie zaworu nawet przy bardzo małych ciśnieniach wstecznych. Obudowa powinna być wykonana metodą wtryskową z PVC zbrojonego włóknem szklanym. Zawory zwrotne kulowe nie będą akceptowane ze względu na ich tendencję do nieszczelnego zamykania się i zacinania się przy pracy z rozdrobnionymi osadami  w ściekach jako medium.

- Zespół pomp

Pompownia musi posiadać łatwy do wyjęcia , integralny zespół,  w skład którego wchodzą: pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, zawór zwrotny, zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel. Wodoszczelność zespołu musi być potwierdzona przez próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar. Zespół pomp

Pompownia musi posiadać łatwy do wymiany, integralny zespół, a w przypadku pompowni lokalnych, dwa zespoły, w skład którego wchodzą: pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, czujniki poziomu ścieków typu ciśnieniowego, zawór zwrotny, zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel.

Nie będą dopuszczone pływakowe czujniki poziomu ścieków ze względu na konieczność ich okresowego czyszczenia.

Czujniki poziomu ścieków muszą mieć fabrycznie ustawione poziomy zadziałania, takie same we wszystkich pompowniach w celu umożliwienia szybkiej wymiany całego zespołu bez konieczności regulacji.

Wodoszczelność zespołu musi być potwierdzona przez próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar.

- Układ sterujący

Wszystkie elementy sterujące pracą pompy, w tym czujniki poziomu ścieków, powinny być zblokowane z pompą, to znaczy powinny stanowić integralną całość z pompą tak, aby możliwe było wyciągnięcie z pompowni i zamontowanie pompy i czujników oraz innych elementów sterujących jako pojedynczego urządzenia, w ramach jednej czynności, bez potrzeby montażu, regulacji, ustawiania i kontroli ich  położenia, wysokości, itp. Rozłączenie jednego szybkozłącza elektrycznego powinno umożliwić wymianę pompy i czujników poziomu oraz innych elementów sterujących. 
         Czujniki poziomu ścieków muszą być odporne na zarastanie tłuszczami, osadami itp. Z tego względu czujniki powinny działać na zasadzie monitorowania ciśnienia w kolumnie powietrza połączonej bezpośrednio z czujnikiem ciśnieniowym. Czujnik nie może posiadać części ruchomych będących w kontakcie ze ściekami. Dla zwiększenia niezawodności, sterowanie dla poziomów załącz- wyłącz i alarm nie może być realizowane tym samym czujnikiem. Wysoki poziom ścieków (alarm dźwiękowy) musi być monitorowany za pomocą osobnego czujnika tego samego typu, z osobną kolumną powietrza.

W celu zapewnienia prawidłowego działania czujników, zespół pompy z elementami sterującymi musi posiadać odpowietrzenie do zbiornika wyrównującego ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego, zapewniającego całkowitą szczelność i zabezpieczającego czujniki przed dostępem wody. Zbiornik ten musi być zblokowany z pompą tak, aby mógł być łatwo wymieniany wraz z pompą.

- Montaż przepompowni

Montaż przepompowni należy wykonać zgodnie z PN-EN 12050 „Przepompownie ścieków 
w budynkach i ich otoczeniu” oraz zaleceniami producenta przepompowni.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan zewnętrzny i wewnętrzny pompowni, 
a szczególnie elementy narażone na uszkodzenie w czasie transportu. Pompownię montuje się na wcześniej przygotowanym podłożu. Zbiornik pompowni należy ustawić pionowo 
na wypoziomowanym podłożu, tak aby króćce umożliwiały połączenie z instalacją zewnętrzną.

Po podłączeniu rurociągu dopływowego i tłocznego należy sprawdzić szczelność połączeń.

Zbiornik pompowni posiada wmontowaną instalację tłoczną i armaturę. Montaż pomp i szafy sterowniczej odbywa się po zamontowaniu przepompowni w wykopie. Pompy należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta pomp. Szafę sterowniczą należy montować 
w obudowie z PE na zbiorniku pompowni lub w budynku. Obudowa szafy 
w stopniu IP65 klasa izolacji II.

Skrzynka sterująca SP wraz z kablem sygnałowo - sterującym znajdująca się w komplecie dostawy przepompowni zawiera wszystkie elementy niezbędne do właściwego jej funkcjonowania.

Wyprowadzenie kabli ze skrzynki SP wykonać przez dławice uszczelniające, zejście po ścianie budynku wykonać w rurce osłonowej.

Projektowaną linię kablową układać w wykopie na gł. 0,7m / na terenach rolnych – 0,9m/ w warstwie piasku 2x10cm i oznaczyć folią koloru niebieskiego – na całej długości. Skrzyżowania z nawierzchniami utwardzonymi oraz istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach ochronnych DVK 50.

Wykopy w pobliżu istniejących instalacji podziemnych prowadzić pod nadzorem użytkowników tych instalacji.

Na drugim końcu przyłącza, podejście kabla do przepompowni wykonać w rurce ochronnej. Po obu stronach linii pozostawić zapasy kabla w postaci pętli nie mniej niż 1,5m każdy.

Po zakończeniu wszystkich robót montażowych należy wykonać próbne uruchomienie pompowni.

- Warunki eksploatacji i serwisu

Pompownie muszą działać bez żadnej obsługi przez wiele lat. Wieloletni okres działania pompowni bez żadnej obsługi musi być potwierdzony referencjami z systemów pracujących od co najmniej 10 lat w kraju lub za granicą, w których wiele pompowni jest połączonych do rurociągu tłocznego.

Nie będą akceptowane pompownie, których producent wymaga wykonywania jakichkolwiek czynności obsługi okresowej, np. czyszczenia, przeglądów, konserwacji itp.

W ramach obowiązywania co najmniej 3 letniej gwarancji, gwarant będzie wykonywał bezpłatnie następujące czynności związane z obsługą pompowni przydomowych do ścieków, jeśli okażą się one konieczne do prawidłowego działania pompowni:

- czyszczenie zbiornika,

- czyszczenie pompy,

- udrażnianie pompy,

- odblokowywanie rozdrabniacza,

- czyszczenie czujników poziomu ścieków,

- czyszczenie i ostrzenie elementów tnących w rozdrabniaczach

- wymiana części eksploatacyjnych (stator, rotor, rozdrabniacz, zawory, elementy sterowania, itp.)

- wszelkie czynności eksploatacyjne przy pompowniach przydomowych niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania,

- Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn.

Zaistnieje potrzeba zastosowania maszyn do przewiertów sterowanych . Prace te wykonują zwykle specjalistyczne firmy. Do wykopów w ogródkach wskazanym jest użyć małych koparek lub prace te wykonać ręcznie.

Zaistnieje potrzeba zastosowania maszyn do przecisków  lub przewiertów, które muszą spełnić jeden warunek –możliwość uzyskania  projektowanych spadków .

Do wykopów - koparki powszechnego stosowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Nie ma tu specjalnych wymagań. Należy stosować środki transportu powszechnie stosowane , odpowiednie do przewożonych materiałów .

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Terminy prowadzenia robót należy uzgodnić z właścicielami działek i powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, zapraszając na przekazanie placu budowy.

Wymagania te są powszechnie znane , nie ma wymagań szczególnych poza wymienionymi w uzgodnieniach z właścicielami poszczególnych rodzajów uzbrojenia.  Przed rozpoczęciem robót stan terenu budowy należy udokumentować poprzez wykonanie zdjęć lub filmu.

Prace należy wykonywać zgodnie z normami polskimi i instrukcjami budowy i transportu, składowania, budowy i odbioru robót opracowanych przez producentów rur.

W ogródkach wykopy wykonywać ręcznie , poza ogródkami koparkami, w ogródkach i na terenach utwardzonych ściany pionowe , szalowane . Przejścia pod drogą   przewiertem

na całej szerokości pasa drogowego .

Starannie należy wykonać  zalecenia dotyczące podsypek i osypek i ich zagęszczania, szczególnie gdy przewód  jest  budowany w pasie drogowym lub przechodzi przez plac utwardzony.

W przypadku kanałów grawitacyjnych , należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie projektowanych spadków na odcinkach , gdzie spadki są minimalne.

Tolerancja różnic nie może być większa niż 10% zaprojektowanego spadku .

Na trasie przewodów ciśnieniowych jak i grawitacyjnych należy ułożyć taśmę ostrzegawczą .

- Kontrola, badania,  odbiór.

W czasie budowy cząstkowym odbiorom , przez inspektora nadzoru podlegają roboty przed zasypką wykopu:

-  wyrównanie dna wykopu materiałem rodzimym przed ułożeniem rur

-  próba szczelności i próba na ciśnienie

W czasie prób na ciśnienie złącza rur winny być odkryte.

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać niwelację ułożonych przewodów.

Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych na eksfiltrację nie przewiduje się ze względu na krótkie odcinki .

Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych należy wykonać na ciśnienie       10 barów, tak jak wykonuje się próby przewodów wodociągowych.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przedmiar i obmiar długości przewodów w metrach bieżących z dokładnością

do 1,0  m..

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Ocenę i odbiór wykonanych robót dokona komisja powołana przez Inwestora.

Do odbioru niezbędne są następujące dokumenty:

- Dziennik budowy z wpisem kierownika budowy , potwierdzonym przez inspektora nadzoru , że zadanie zostało zakończone zgodnie  z projektem lub z uzasadnionymi zmianami  i zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Protokóły odbiorów robót zanikowych  i z prób  ciśnienia oraz szczelności kanałów grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodów.

3.   Protokóły przeglądów przepompowni ścieków i protokóły  próbnych rozruchów.

4.   Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Dokumentacja i instrukcje eksploatacyjne zastosowanych urządzeń.

- Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi wynikami inwentaryzacji.

- Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe nie występują  a prace towarzyszące zostały ujęte w

przedmiarze.

Roboty dodatkowe rozliczyć wg obmiaru rzeczywistego na protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru z zastosowaniem cen ofertowych.

11.  Dokumenty odniesienia

Dokumentacja techniczna

- Projekty budowlane  :

- Kanalizacja sanitarna Gurcz Gm. Kwidzyn

- Przyłącza elektryczne do przepompowni ścieków

2. Inne dokumenty

- Materiały informacyjne na temat kanalizacji ciśnieniowej .

Normy

PN-B- 10736: 1999  Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania .

PN-ENV 1401- 2 : 2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej .

PE-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania .

PN-EN 1610: 2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych .

PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne .Wymagania i badania przy odbiorze .

Katalogi  techniczne ogólno dostępne

.

Instrukcje producentów dotyczące  projektowania, budowy i napraw kanalizacji z

rur PVC. i  PE.

Specyfikację opracował :  Michał Rajkiewicz